OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 73/18

Redni broj iz Amandmana II na Plan javnih nabavki: 86, 87, 89 i 90

Podgorica, 10.08.2018. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE

# AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta

# (MM-Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS (brojila, modemi, ožičenje, priključne kutije); MM-Mjerna oprema za zamjenu kod postojećih potrošača, proizvođača i TS i opremanje sa komunikacionom opremom koja će omogućiti daljinsko očitavanje potrošačkih brojila i brojila za praćenje tokova energije (brojila, MT, modemi, ožičenje); MM-Uređaji, instrumenti, pomoćna oprema, softveri, alati i oprema za ekipe za mjerenje; Mjerna oprema za sistem mjerenja sa direktnom daljinskom komunikacijom preko mobilne telefonske mreže)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	34

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	35

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	36

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	37

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	38

NASLOVNA STRANA PONUDE	39

SADRŽAJ PONUDE	40

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	41

FINANSIJSKI DIO PONUDE	47

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	48

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	49

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	50

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	51

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	54

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	61

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	66

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	67

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: 020 408 366 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe CEDIS-a – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta (MM-Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS (brojila, modemi, ožičenje, priključne kutije); MM-Mjerna oprema za zamjenu kod postojećih potrošača, proizvođača i TS i opremanje sa komunikacionom opremom koja će omogućiti daljinsko očitavanje potrošačkih brojila i brojila za praćenje tokova energije (brojila, MT, modemi, ožičenje); MM-Uređaji, instrumenti, pomoćna oprema, softveri, alati i oprema za ekipe za mjerenje; Mjerna oprema za sistem mjerenja sa direktnom daljinskom komunikacijom preko mobilne telefonske mreže), stavke 86, 87, 89 i 90 iz Amandmana II na Plan javnih nabavki Broj 10-01-28847 od 27.06.2018. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om...................... 2.863.750,00 €.

UKUPNO:                 2.863.750,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u ponudi dužni da dostave Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila koje izdaje Zavod za metrologiju Crne Gore.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Uzorke brojila i modema koji su predmet isporuke (priložiti uzorke brojila koji su u svemu prema tehničkoj specifikaciji, osim natpisne ploče i ovjere). Detaljan opis tehničkih karakteristika i funkcionalnosti ponuđenih tipova brojila i softvera. U opisu ponuđač deklariše ispunjenost tehničkih zahtjeva za brojila kao i informacije o odstupanjima od njih.

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

CE deklaraciju o usaglašenosti kao i Sertifikate o ispunjenosti uslova iz odogovarajućih standarda navedenih u tehničkoj specifikaciji. Takođe, potrebno je dostaviti i DLMS sertifikate.

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana računajući od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Teritorija Crne Gore.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom,

( engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

Certifikate i tehničku dokumentaciju.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena

broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 18.09.2018. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  18.09.2018. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića 12, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je:virmanski.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti u ugovorenom roku završetka ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda:

( garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifunkcionalno elektronsko brojilo | Multifunkcionalno elektronsko brojilo za indirektno i poluindiretno mjerenje (3x58/100 do 3x240/415;0.01A- 1(5A) u svemu prema tehničkoj specifikaciji. | kom. | 1800 |
| 2. | GSM/GPRS/LTE/UMTS modem | GSM/GPRS/LTE/UMTS modem za komunikaciju sa brojilom sa pripadajućom instalacionom opremom i antenom. | kom. | 1000 |
| 3. | Adapter za eksternu ugradnju | Adapter za eksternu ugradnju sa kućištem za GSM/GPRS/LTE/UMTS modem. | kom. | 300 |
| 4. | ETHERNET/RS485 modem | ETHERNET/RS485 modem za komunikaciju sa brojilom sa pripadajućom instalacionom opremom. | kom. | 100 |
| 5. | Software centralnog sistema za upravljanje AMM | Software centralnog sistema za upravljanje AMM sa svim potrebnim modulima prema opisu i specifikaciji. | komplet | 1 |
| 6. | Instalacija brojila, komunikacione i kontrolne opreme | Instalacija brojila, komunikacione i kontrolne opreme prema specifikaciji za obračunska mjerna mjesta. | kom. | 600 |
| 7. | Instalacija brojila, komunikacione i kontrolne opreme | Instalacija brojila, komunikacione i kontrolne opreme prema specifikaciji za kontrolna mjerna mjesta. | kom. | 1.200 |
| 8. | Puštanje u rad i commissioning sistema | Puštanje u rad i commissioning Sistema. | komplet | 1 |
| 9. | Korisnička dokumentacija za centralni sistem AMM-a | Korisnička dokumentacija za centralni sistem AMM-a, svu opremu i sav aplikativni softver. | komplet | 1 |
| 11. | Obuka | Obuka (korisnička, administratorska i obuka za održavanje) – 10 lica. | komplet | 1 |

( Garantni rok : Minimalni garantni rok za ponuđenu robu je 12 mjeseci.

( Garancija kvaliteta: Ponuđači su u ponudi kao dokaz kvaliteta dužni dostaviti:

- Proceduru za garanciju kvaliteta za kontrolu proizvodnje i kvaliteta za brojila, uključujući i spisak komponenata u kojima se navodi njihovo porijeklo i standardi po kojima su proizvedeni i testirani, kao i spisak materijala u kome se navodi njihovo porijeklo i standardi po kojima su proizvedeni i testirani;

- Nacrt izjave o strategijama i procedurama koje se odnose na kontrolu kvaliteta i garanciju kvaliteta;

- Nacrti i tehnička literatura o brojilima. Time treba pokazati slaganje sa tehničkim zahtjevima i pogodnost za njihovu instalaciju, uzimajući u obzir prostor koji je na raspolaganju, a istim se trebaju pokazati spoljne dimenzije brojila i procedure za instalaciju;

- Zbirku priručnika za instalaciju, rukovanje i održavanje za brojila. Ova dokumentacija treba da bude sveobuhvatna i dovoljno detaljna da omogući Naručiocu da pronađe grešku, održava i rekonfiguriše instalirana brojila, bez pomoći Ponuđača. Ponuđač treba da pripremi i podnese zbirku priručnika za rukovanje i održavanje brojila i treba da pripremi standardni Priručnik za rukovanje i održavanje za cjelokupan softver. Priručnici treba da budu što je moguće potpuniji i specifični, i treba da obuhvataju i dokumentaciju koja je specifična za materijale, opremu i softver koji se pod ugovorom koriste.

MULTIFUNKCIONALNA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I KOMUNIKACIONI MODULI - MODEMI  NA KOJE SE ODNOSI JAVNI POZIV

Ispunjenje zahtjevanih karakteristika brojila date su usledećoj tabeli:

| R.br. | Tehničke i mjerne karakteristike | Opisi zahtjeva | Vrsta zahtjeva | Ispunjeno (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CE sertifikat | 1.7 | Obavezan zahtjev |  |
| 2 | Tipski sertifikat | 1.13. | Obavezan zahtjev |  |
| 3 | Odobrenje tipa mjerila | 1.18 | Obavezan zahtjev |  |
| 4 | Osnovne karakteristike | 2.2.1 | Obavezan zahtjev (naznačiti vrijednosti) |  |
| 5 | Način rada – konstrukcija | 2.2.2 | Obavezan zahtjev |  |
| 6 | Dimenzije kućišta | 2.2.3 | Obavezan zahtjev |  |
| 7 | Priključnica | 2.2.4 | Obavezan zahtjev |  |
| 8 | Prikaz veličina | 2.2.5 | Obavezan zahtjev |  |
| 9 | Način prikaza veličina | 2.2.6 | Obavezan zahtjev |  |
| 10 | Broj tarifa i prikaz aktivnog registra | 2.2.7 | Obavezan zahtjev |  |
| 11 | Impulsni (test) izlazi | 2.2.8 | Obavezan zahtjev |  |
| 12 | Karakteristike impulsa | 2.2.9 | Obavezan zahtjev |  |
| 13 | Temperaturni opseg | 2.2.10 | Obavezan zahtjev |  |
| 14 | Oblik – forma brojila | 2.3.1 | Obavezan zahtjev |  |
| 15 | Elektromagnetna kompatibilnost | 2.3.2 | Obavezan zahtjev |  |
| 16 | Bar kod | 2.3.3 | Obavezan zahtjev |  |
| 17 | Natpisna ploča | 2.3.4 | Obavezan zahtjev |  |
| 18 | Kućište brojila - zaptivenost | 2.3.5 | Obavezan zahtjev |  |
| 19 | Kućište brojila - materijal | 2.3.6 | Obavezan zahtjev |  |
| 20 | Kućište brojila - konstrukcija | 2.3.7 | Obavezan zahtjev |  |
| 21 | Osnovne mjerne veličine | 2.4.1.1 | Obavezan zahtjev |  |
| 22 | Ostale mjerne veličine | 2.4.1.2 | Obavezan zahtjev |  |
| 23 | Način mjerenja | 2.4.1.3 | Obavezan zahtjev |  |
| 24 | Aktivna energija | 2.4.1.4 | Obavezan zahtjev |  |
| 25 | Reaktivna energija | 2.4.1.5 | Obavezan zahtjev |  |
| 26 | Maksimalna snaga | 2.4.1.6 | Obavezan zahtjev |  |
| 27 | Ostali registri | 2.4.1.7 | Obavezan zahtjev |  |
| 28 | Nepravilno vezivanje | 2.4.1.8 | Obavezan zahtjev |  |
| 29 | Mjerni i ostali podaci | 2.4.1.9 | Obavezan zahtjev |  |
| 30 | Period čuvanja podataka | 2.4.1.10 | Obavezan zahtjev |  |
| 31 | Kriva opterećenja | 2.4.1.11 | Obavezan zahtjev |  |
| 32 | Registracija karakterističnih parametara | 2.4.2.1 | Obavezan zahtjev |  |
| 33 | Integritet mjerenja | 2.4.2.2 | Obavezan zahtjev |  |
| 34 | Registar događaja | 2.4.2.3 | Obavezan zahtjev |  |
| 35 | Odbrojavanje | 2.4.2.4 | Obavezan zahtjev |  |
| 36 | Interni časovnik | 2.4.2.5 | Obavezan zahtjev |  |
| 37 | Rezervno napajanje uklopnog časovnika | 2.4.2.6 | Obavezan zahtjev |  |
| 38 | Eksterno upravljanje tarifama | 2.4.2.7 | Obavezan zahtjev |  |
| 39 | Kontrolni izlazi | 2.4.2.8 | Obavezan zahtjev |  |
| 40 | Kontrolni ulazi | 2.4.2.9 | Obavezan zahtjev |  |
| 41 | Eksterna komunikacija | 2.5.1 | Obavezan zahtjev (naznačiti tipove interfejsa) |  |
| 41 | DLMS protokol | 2.5.2 | Obavezan zahtjev |  |
| 42 | Software za parametrizaciju | 2.6 | Obavezan zahtjev |  |
| 43 | Ugradnja modema u brojilu | 2.5.3 | Obavezan zahtjev |  |
| 44 | Tehničke karakteristike GSM/GPRS/LTE/UMTS modema |  | Obavezan zahtjev |  |
| 45 | Tehničke karakteristike ethernet modema |  | Obavezan zahtjev |  |
| 48 | Software centralnog sistema |  | Obavezan zahtjev |  |

# 1. Opšti zahtjevi

- Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave detaljne tehničke specifikacije ponuđenih tipova proizvoda.

- U obrascu ponude  pored svake stavke je potrebno upisati punu oznaku tipa ponuđenog proizvoda iz koje je, na osnovu dostavljene tehničke specifikacije, moguće utvrditi ispunjenje traženih tehničkih uslova.

## 1.1 Klimatski uslovi

Opšti spoljni vremenski uslovi koji su najčešći u ED u Crnoj Gori opisani su u sledećoj tabeli:

| PARAMETAR | VRIJEDNOST |
| --- | --- |
| Temperaturni opseg | -20 do 40oC |
| Relativna vlažnost | 50 do 80% |
| Atmosfera | Puna soli blizu obale |
| Izokeraunični nivo | 52 |
| Zemljišni uslovi | Variraju od ne-korozivnog do korozivnog |

TABELA 1.1 Vremenski uslovi

## 1.2 Ekološki zahtjevi i opasne supstance

Ponuđači treba da prijave sve supstance koje su klasifikovane kao opasne u postrojenjima ili uređajima koji su predmet ponude. Ovi materijali mogu biti ili opasni po zdravlje (npr. Karcinogeni, toksični, radioaktivni, podstiču dermatitis) ili po okolinu (npr. Doprinose globalnom zagrevanju, razlažu ozonski omotač, zagađuju vodu). Ovo uključuje odredbe Direktiva Evropske Unije EU ROHS(2002/95/EC) i WEEE(2002/96/EC), objavljene januara 2003. godine.

Ponuđači će predate liste sa bezbjednosnim podacima o opasnim supstancama koje se koriste u pogonu. One će biti klasifikovane u skladu sa SI Evropske zajednice Br. 402/1980 (Regulacija za sigurnosne oznake na radnom mestu 1980). Ovo se takođe odnosi i na pakovanje otpada sa kojim se mogu povezati određeni biološki problemi, kao što su prenošenje bolesti ili uvođenje neželjene flore i faune.

Naručilac zadržava pravo da izmjeni ove ekološke zahtjeve tokom perioda trajanja ugovora, u slučaju izmjene zakona u Crnoj Gori kojima su ova pitanja uređena.

## 1.3 Kontrola kvaliteta i garancija kvaliteta

Brojila koja će se isporučiti  ispunjavaće zahtjeve Specifikacije, kao i najbolje prihvaćene međunarodne standarde. Da bi ovo potvrdio, Ponuđač će dokumentovano prezentirati sistem kontrole kvaliteta i garancije kvaliteta, koji će generalno biti u skladu sa ISO standardom ISO 9001 ili njegovim odobrenim ekvivalentom.

Ponuđač će uz ponudu podneti i okvirnu izjavu o svojim strategijama i procedurama koje se odnose na kontrolu kvaliteta i garanciju kvaliteta.

## 1.4 Standardi

Primenjivaće se relevantni EN, ITU, IEC ili ISO šifre ili standardi.

U slučajevima gdje su specifični standardi postavljeni u ovoj Specifikaciju, oni su kao takvi obavezujući. Ponuđači mogu naći zamjenu za alternativne standarde (ili imena brendova), s tim što će demonstrirati da su ti standardi odgovarajuće ekvivalentni ili superiorniji od standarda specifikovanih u Tehničkim specifikacijama.

Primenjivaće se najnovija relevantna verzija specifikovanog standarda. Ako je standard određen u ovoj Tehničkoj specifikaciji zastario, primenjivaće se najnovija relevantna verzija standarda koji je uslijedio poslije njega.

## 1.5 Zamjenjivost

Da bi se olakšala zamenjivost i ograničila potrebna zaliha rezervnih djelova, kao i tamo gdje to zahtjeva Tehnička specifikacija, oprema će biti modularna.

Da bi se ograničila potrebna zaliha rezervnih delova, sva oprema i njeni sastavni delovi koji izvršavaju slične funkcije biće zamenjiva.

## 1.6 Elektromagnetna kompatibilnost

Brojila će biti dizajnirana prema visokim standardima kojima se tretira elektromagnetna kompatibilnost, i u smislu imuniteta, i u smislu emisije. Predložena brojila treba da budu dizajnirana i testirana u skladu sa relevantnim, međunarodno priznatim standardima.

## 1.7 CE  znak

Ponuđeno brojilo mora imati CE znak.Ponuđač mora dostaviti dokaz da ponuđena brojila posjeduju sertifikat o ispunjenosti odnosno usaglašenosti  sa relevantnim  Direktivama  EU koje je potrebno ispuniti da bi brojilo odnosno proizvod dobilo oznaku CE.

## 1.8 Komponente

Sve komponente će biti dobrog kvaliteta, izabrane zbog visokog stepena pouzdanosti i ispunjavanja zahjeva odgovarajućih standarda.

## 1.9 Pločice sa oznakama i identifikacija

Sva  brojila treba da imaju natpisne pločice na kojima su navedeni tip i serijski broj, zajedno sa svojim karakteristikama i uslovima eksploatacije, i svim ostalim informacijama koje propisuju IEC preporuke.

Sve oznake, pločice sa imenom, etikete i šematske pločice biće izrađene od nerđajućeg materijala. Natpisi će biti jasno čitljivi sa operativne udaljenosti i biće u potpunosti napisani na crnogorskom jeziku.

Upozoravajuća obavještenja koja pokazuju prisustvo maksimalnog napona na svim kućištima biće fiksirana na prednjem dijelu kućišta. Ova će obaveštenja biti jasno vidljiva i čitljiva.

## 1.10 Pakovanje

Sva brojila treba da su zapakovana i dobro obezbjeđena tako da se onemogući pomijeranje u jakim drvenim sanducima za pakovanje, kako bi se omogućio bezbjedan transport od proizvođača do mjesta isporuke, a fizičku zaštitu treba obezbjediti i tokom rukovanja i skladištenja, u skladu sa klimatskim uslovima koji preovlađuju na mjestu isporuke.

Oprema koja je podložna negativnim uticajima morske vode, vlage, ili ulasku stranih materija treba da bude u potpunosti zapečaćena u jakim politenskim kesama. Oprema i površine koje su podložne negativnim uticajima kondenzacije biće zaštićene pakovanjima silika gela ili nekog drugog odobrenog sredstva za isušivanje.

Stranice i poklopac svih sanduka treba da budu obeleženi brojem narudžbenice Naručioca, šifrom Naručioca (odgovarajuće šifre će predložiti Naručilac), brojem predmeta, serijskim brojem, bruto težinom i mjestom isporuke, i treba da ga prati detaljno objašnjenje o pakovanju.

## 1.11 Obuka za brojila

Obuka će biti obezbjeđena za grupu zaposlenih kod Naručioca za rukovanje, konfiguraciju, pronalaženje grešaka i održavanje brojila . Obuka će obuhvatati, ali neće biti i ograničena na:

- Upoznavanje sa karakteristikama brojila i njegovim funkcijama ,

- Obuka za aplikativni softver i njegovo korištenje (centralni sistem AMM-a i softver za lokalno parametrizovanje brojila)

## 1.12 Testiranje

Ponuđač će obezbjediti sveobuhvatan Fabrički prijemni test (FAT) , koji će se izvršiti prije nego što se oprema transportuje do mjesta isporuke.Takođe je neophodno obezbjediti i kvantitativnu i kvalitativnu ulaznu kontrolu isporučene robe na mjestu isporuke.

Fabrički prijemni test u proizvodnim fabrikama treba da uključi (pored uobičajenih rutinskih testova koji se izvršavaju tokom proizvodnog procesa) funkcionalne testove, testove radnog režima, kao i verifikaciju parametara za kvalitet sistema. Treba izvršiti detaljan FAT na brojilima uz prisustvo predstavnika Naručioca. Prije početka FAT-a Ponuđač će obezbjediti i dostaviti test procedure Naručiocu na odobrenje. Sve troškove organizacije FAT-a snosi Ponuđač.

U slučaju da oprema ne prođe FAT, Naručilac ima pravo da zahtjeva ponavljanje testova. U slučajevima da se to pokaže neophodnim, Naručilac ima pravo da zahtjeva testiranje bilo kog elementa opreme. Ako se ovakvi dodatni testovi zahtjevaju, oni će se izvršiti bez dodatnih troškova po Naručioca.

## 1.13 Tipski testovi

Za svaki od standarda definisanih u svakom odjeljku ove specifikacije, Ponuđač će obezbjediti izveštaje o tipskim testiranjima, kako bi pokazao da oprema  ispunjava standarde definisane u ovoj specifikaciji.

Tipski testovi će se izvršavati  u laboratoriji za testiranje koja je prihvatljiva za Naručioca.

Sertifikat mora da bude izdat od nezavisne, međunarodno priznate ustanove kao što je "NMI pattern approval" ili drugi adekvatni, međunarodno priznat sertifikat. Ponuđač će sa ponudom dostaviti dokumentaciju o tipskom ispitivanju kao i tipske sertifikate za ponuđena brojila.

## 1.14 Rutinski testovi

Tokom proizvodnje, sastavljanja opreme, Ponuđač će izvršavati testiranja i inspekcije da bi obezbjedio da oprema ispunjava zahtjeve Ugovora i Tehničke specifikacije. Ova će testiranja biti dokumentovana po procedurama Ponuđača koje se odnose na garanciju kvaliteta, i dokumentacija će biti dostavljena Naručiocu na pregled.

## Plan i program aktivnosti

## Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi u skladu na dinamikom isporuke plan i program aktivnosti  vezane za fabrička prijemna testiranja (FAT) kao i obuku za brojila i softver itd.

## Standardi

Ponuđena brojila moraju u potpunosti biti u skladu sa sljedećim standardima:

- IEC 62053-21 (2003-01) – Oprema za mjerenje električne energije(AC) –Posebni zahtjevi –Dio 21: Statička brojila aktivne energije (Klase tačnosti 1 i 2)

- IEC 62053-61 (1998-02) - Oprema za mjerenje električne energije (AC)- Posebni zahtjevi –Dio 61: Potrošnja  i naponski zahtjevi

- IEC 62052-11- Oprema za mjerenje električne energije (AC)- Opšti zahtjevi,testiranje i uslovi testiranja- Dio 11:Mjerna oprema

- IEC 1358-11- Prijemno ispitivanje za direktna brojila naizmjenične struje  za aktivnu energiju (klase tačnosti 1 i 2 )

- IEC 62056-21 (2002-05) – Mjerenje električne energije –Razmjene podataka za očitavanje brojila, tarifiranje i kontrolu potrošnje-Dio 21:Direktna lokalna razmjena podataka,

- IEC 62056-42, IEC 62056-46, IEC 62056-53 – komunikacijski protokol dlms

kao i sa ostalim standardima navedenim u ovoj specifikaciji.

## Tehničke informacije

Obrazac  o ispunjenosti tehničkih zahtjeva koja je sastavni dio ovog poziva treba  da bude popunjen i dostavljen uz ponudu. Ona će sadržati podatke o ispunjenosti tehničkih zahtjeva za brojila kao i informacije o odstupanjima od njih. U slučaju da ponuđač ne navede nikakva odstupanja od zahtjeva, smatraće se da su ponuđena brojila u potpunoj saglasnosti sa tehničkim specifikacijama.

## Prvi pregled i ovjera brojila

Ponuđeno brojilo mora da ima Odobrenje tipa mjerila izdato od Zavoda za metrologiju Crne Gore. Prvi pregled i ovjera svih brojila mora biti izvršena u skladu sa važećim Propisima Zavoda za metrologiju Crne Gore. Troškove prvog pregleda brojila snosi Ponuđač

## Dokumentacija koju treba dostaviti sa ponudom

### Spiskovi tehničkih podataka

Priloženi spisak tehničkih podataka biće kompletiran i priložen uz ponudu. Ponuđači će takođe kompletirati spisak tehničkih devijacija i naznačiće puno ispunjavanje zahtjeva specifikacije ili obilježiti odstupanja od tih zahtjeva. U slučaju da Ponuđač  odstupa od zahtjeva, onda treba da naznači dodatne troškove uklanjanja datog odstupanja. U slučajevima kada Ponuđač ne pravi nikakva odstupanja od zahtjeva, ovo će biti naznačeno natpisom ‘Nema odstupanja’. Ako ponuđač ne naglasi nikakvo odstupanje od zahtjeva, smatraće se da je ponuđena oprema u svakom pogledu u skladu sa specifikacijama.

### Referentna istorija

Ponuđači treba da naznače količine isporučenih brojila ponuđenog tipa po godinama kao i  broj godina koliko je ponuđeni tip brojila bio korišćen u elektrodistributivnim kompanijama u evropskim zemljama.

Nacrti i tehničke brošure

Nacrti i tehnička literatura o brojilima treba da budu uključeni u ponudu. Time će se pokazati slaganje sa tehničkim zahtjevima i pogodnost za instalaciju, uzimajući u obzir prostor koji je na raspolaganju. Oni će pokazati spoljne dimenzije brojila i procedure za instalaciju.

### Procedure za garanciju kvaliteta

Ponuđači će zajedno sa ponudom priložiti i nacrt izjave o strategijama i procedurama koje se odnose na kontrolu kvaliteta i garanciju kvaliteta.

Ponuđači će priložiti detaljne procedure za garanciju kvaliteta za brojila.

### Sertifikati za tipsko testiranje

U fazi tendera moraju se dostaviti i primerci sertifikata o tipskom testiranju, kojima će se, na zadovoljavajući način za Naručioca, potvrditi da brojila ispunjavaju uslove iz ove specifikacije kao i referentne standarde.

Brojila  koja nisu uspešno tipski testirana neće biti prihvatljiva.

Odobrenje tipa mjerila

Za ponuđena brojila moraju se dostaviti Odobrenja tipa mjerila izdata od Zavoda za metrologiju Crne Gore.

### Priručnici za rukovanje i održavanje

Ponuđač će obezbjediti potpunu zbirku priručnika za instalaciju, rukovanje i održavanje za brojila. Ova dokumentacija treba da bude sveobuhvatna i dovoljno detaljna da omogući Naručiocu da pronađe grešku, održava i rekonfiguriše instalirana brojila, bez pomoći Ponuđača .

Ponuđač treba da pripremi i podnese zbirku priručnika za rukovanje i održavanje brojila, i treba da pripremi standardni Priručnik za rukovanje i održavanje za celokupan softver.

Priručnici treba da budu što je moguće potpuniji i specifični, i treba da obuhvataju i dokumentaciju koja je specifična za materijale, opremu i softver koji se pod ugovorom koriste.

Ova dokumentacija treba da bude na crnogorskom ili engleskom jeziku.

### Garancija na brojila

U slučaju da brojilo ima neki kvar tokom garantnog perioda, Naručilac će ih zameniti rezervnim dijelom i poslati jedinicu u kvaru Ponuđaču na popravku, za šta će troškove snositi Ponuđač. Bilo koji od korišćenih rezervnih djelova biće zamijenjen drugim rezervnim dijelom bez troškova po Naručioca, i u razumnom roku.

Ponuđač će jasno naznačiti najbliži centar za popravku brojila.

### Garancija na popravljenu opremu

Ponuđač će obezbjediti garantni period od 12 mjeseci za sve module koji su popravljani. Tokom ovog garantnog perioda, Ponuđač će bez ikakve nadoknade popravljati sve greške koje se jave u popravljenom modulu, kao rezultat uobičajene upotrebe.

Garancija će stupiti na snagu dana kada je popravljeni modul prošao testove izvršene u centru za popravke, onako kako je označeno na etiketi priloženoj u ovu svrhu.

### Rezervni djelovi

Ponuđači će obezbjediti i spisak preporučenih dostupnih rezervnih djelova i spisak modularnih rezervnih djelova za brojila. Zaliha preporučenih rezervnih djelova treba da bude dovoljna da omogući Naručiocu da postigne željenu količinu za postizanje  dostupnosti nabavljene opreme, tako da su mu dostupni neophodni rezervni djelovi za ispravljanje bilo koje greške koja može da se javi.

Trofazna multifunkcionalna brojila za poluindirektno i indirektno mjerenje  tipa ’’auto-range’’ struje 0.01-1(5)A i napona 3x58/100 do 3x240/415, za mjerenje električne energije i snage sa mogućnošću daljinske komunikacije putem modema za serijsku RS485 vezu, GPRS/LTE/UMTS i Etherneta.

# Zahtjevi za brojila

## Predmet nabavke

Ova specifikacija, zajedno sa prilozima, opisuje zahtjeve za brojila koja se nabavljaju ovim pozivom. Ova specifikacija se odnosi na multifunkcionalna elektronska brojila za poluindirektno i indirektno mjerenje aktivne energije, reaktivne energije i snage, kao i parametra kvaliteta isporučene električne energije i mogućnošću nadzora određenih stanja u transformatorskoj trafostanici.

## Osnovne tehničke karakteristike

### Osnovne karakteristike brojila

indirektna		 poluindirektna

NOMINALNI(REFERENTNI) NAPON:     3 x 58/100 V                 3 x 230/400 V

NOMINALNA FREKVENCIJA:	                  50 HZ	                    50 Hz.

NOMINALNA STRUJA:		                 1A- 5A                          1A- 5A

KLASA TAČNOSTI:                               za aktivnu energiju i snagu   1 (jedan)

### KLASA TAČNOSTI:                                za reaktivnu energiju            2 (dva)

### NAČIN RADA – KONSTRUKCIJA

Brojilo za indirektno mjerenje mora biti elektronsko (digitalno) za  trofazni priključak preko strujnih i naponskih mjernih transformatora.

Brojilo za poluindirektno mjerenje mora biti elektronsko (digitalno) za  trofazni priključak preko strujnih mjernih transformatora.

### DIMENZIJE (KUĆIŠTE, PRIKLJUČNICA I POKLOPCI)

Dimenzije (glavne mjere) moraju biti urađene prema DIN 43 857, odnosno prema dimenzijama datim na  slici

:

| b1 | b2 | b3 | c | h1 | h2 | h3 | h4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mjera | odst. |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ± 1 | ≤ 180 | ≤ 180 | ≤ 150 | ≤ 230 | ≤ 265 | ≤ 330 | 40 |

Sve mjere su u mm.

### PRIKLJUČNICA (klemište brojila)

Brojilo se priključuje pristupom s prednje strane, a priključnice se nalaze na donjem dijelu brojila.

Minimalno 2 vijka moraju biti za učvršćivanje svakog od ulaznih provodnika kako bi se postigla odgovarajuća kontaktna površina.

Priključnice moraju biti od materijala koji sprječava koroziju te smanjuje prelazni otpor pri spajanju na standardne bakarne provodnike.. Priključnice moraju biti dizajnirane da smanje lokalno zagrijavanje te moraju prihvatiti provodnike presjeka do najviše 6 mm2.

Pomoćne priključne stezaljke (izlazi) moraju prihvatiti provodnike do najviše 1,5 mm2.

Svaki od izlaza brojila mora biti moguće parametrizovati kao pulsni ili kao statički izlaz bez skidanja distributivne plombe.

Stezaljke u priključnici brojila moraju biti označene brojevima na priključnici prema normiranim šemama spajanja. Šema spajanja mora se nalaziti s unutrašnje strane poklopca priključnica ili odgovarajućem preglednom mjestu na brojilu.

Priključnice se moraju zatvarati zasebnim poklopcem koji se može plombirati zasebnom sigurnosnom-distributivnom plombom kroz priključne vijke nezavisno od poklopca kućišta brojila. Kada je poklopac priključnica montiran i plombiran, pristup do priključnica i do nosivih vijaka brojila ne može biti moguć bez skidanja sigurnosne plombe. Poklopac priključnica mora imati urezane ulazne otvore na dnu koji se po potrebi mogu jednostavno mehanički probiti ili skinuti.

### PRIKAZ VELIČINA

Veličine, koje se mjere i registruju, prikazuju se na LC displeju. Displej može biti programibilan (alfanumerički) ili namjenski. Displej može biti sa pozadinskim osvjetljenjem. Prikaz mjerenih veličina, karakterističnih znakova (prisustvo faza na brojilu, indikacija aktuelne tarife itd) kao i karakterističnih brojeva (šifri), vrši se na displeju i mora biti dobro i lako čitljivo i u loše osvijetljenoj okolini, kao i pri direktnom osvjetljenju sunčanih zraka. LC displej treba imati nezavisno rezervno napajanje (baterija) kako bi se očitavanje moglo vršiti i u beznaponskom stanju. Ako elementi za prikazivanje trepću (“blinkuju”), ovo se vrši sa učestanošću oko 1 Hz.

Prikaz podataka (mjerene veličine) obuhvata najmanje 7 (sedam) mjesta. Izbor broja decimal za prikaz veličina   je programibilan. Za prikaz karakterističnih brojeva predviđeno je do maksimalno 8 (osam) mjesta.

Prikaz mjerenih vrijednosti i karakterističnih brojeva (šifri) potrebno je jasno razdvojiti jedno od  drugog. Vidljiva površina displeja mora da ima dimenzije koje obezbjeđuju dovoljno prostora za smještaj svih karaktera i cifara.

Visine cifara za prikaz veličina treba da budu najmanje:

- za mjerene veličine,	             7 mm

- za karakteristične brojeve (šifre),		   5 mm.

LC displej mora prikazivati indikaciju aktivne tarife na brojilu, indikaciju prisutnosti faznih napona, indikaciju redoslijeda faza i prikaz smjera potrošnje energije (aktivni kvadrant).

Kroz izbornike prikazane na displeju prolazi se korištenjem tipki na prednjoj strani brojila čiji je kvalitet i izvedba takva da ne smanjuje traženi stepen zaštite kućišta niti predviđeni minimalni životni vijek brojila.

### NAČIN PRIKAZA VELIČINA

Mjerene i registrovane veličine se prikazuju  ciklično na displeju i po redosljedu koji se može programirati. Period prikaza pojedine veličine takođe treba da bude programibilan. Obavezno je da postoji i način prikaza veličina po pozivu, preko posebnih tastera. Brojilo treba imati mogućnost prikazivavnja više različitih lista veličina koje se biraju pomoću tastera. Korisnik treba imati mogučnost programirati što se prikazuje na kojoj listi.

Obavezno je da displej prikazuje osnovne zahtijevane mjerene veličine – aktivnu ,reaktivnu energiju i snagu po tarifama.

Za vrijeme rada brojila na displeju se ciklički izmjenjuju obračunski podaci (scroll mod), sa uobičajenim vremenom izmjene ne manjim od 6 sec.

Ostale mjerene veličine koje treba da budu prikazane na displeju brojila, kao i njihov redosljed prikaza na cikličnom displeju i po pozivu preko tastera, biće određen sa Isporučiocem prije fabričkog testiranja brojila (FAT-a).

### BROJ TARIFA I PRIKAZ AKTIVNOG REGISTRA

Brojilo ima mogućnost evidencije aktivne energije, reaktivne energije i snage  u najmanje 4 (četiri) tarifna registra. Brojilo treba da na displeju ima kontinuirani prikaz trenutno aktivnog tarifnog registra, bez obzira koji je način njegovog prikaza.

### IMPULSNI (TEST) IZLAZI

Brojilo ima najmanje dva impulsna izlaza. Obavezno je da jedan bude optički (preko LED diode), a drugi električni, galvanski izolovan i pasivan, izveden na odgovarajućem priključku priključnice.

### KARAKTERISTIKE IMPULSA

Karakteristike impulsnih izlaza brojila mora da budu realizovane u skladu sa standardom  IEC 62053 – 31 Class A.

### TEMPERATURNI OPSEG

Brojila  treba  da  funkcionišu u standardnom temperaturnom opsegu za klimatsko  područje  u  kome   se  nalaze potrošači  CEDIS. Brojilo treba da zadovoljava radne i uslove skladištenja prema IEC 62052-11.

Radna temperatura brojila  u opsegu od  – 40 oC  do + 70 oC.

Maksimalno dopuštena temperatura skladištenja brojila  u opsegu od  – 40oC  do  + 85 oC.

Ako je radna temperatura displeja brojila različita od radne temperature brojila potrebno je  konstatovati njen temperaturni opseg.

## Posebni zahtjevi

### OBLIK – FORMA BROJILA

Brojila treba da prilikom transporta i skladištenja koriste prostor u najboljoj mjeri kao i da se mogu slagati u kompaktnu cjelinu. Kopče i otvori koji služe za pričvršćenje brojila na podlogu instalacionog ormara izvedeni su tako da brojilo po montaži bude dobro pričvršćeno. Raspored svih otvora i kopči treba da bude dovoljno fleksibilan da omogući efikasno pozicioniranje i pričvršćenje brojila na instalacioni prostor (laka dostupnost navrtkama i zavrtnjima).

### ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST I OTPORNOST NA DRUGE UTICAJE

Brojila treba zadovoljavaju  propise koje zahtjeva regulativa iz ove oblasti po standardu IEC  62052 - 11.

| R. br. | Vrsta |
| --- | --- |
| 1. | Čvrstoća (otpornost) izolacije. 8 kV (impulsni napon 1.2/50 µs) prema IEC 62052-11 |
| 2. | Čvrstoća (otpornost) na tranzijentni udarni napon. 4 kV prema IEC 61000-4-5 |
| 3. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu naponskih kolebanja, kratkotrajnih prekida napona i oscilacija napona. |
| 4. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu ESD. 15 kV prema IEC 61000-4-2 |
| 5. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu EM – polja. 10 i 30 V/m prema IEC 61000-4-3 |
| 6. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu mobilnog telefona |
| 7. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu brzih tranzijentnih poremećajnih veličina (Burst). 4 kV prema IEC 61000-4-4. |
| 8. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu magnetnih polja sa mrežnom frekvencijom. |
| 9. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu nehomogenih magnetnih polja sa mrežnom frekvencijom. |
| 10. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu jednosmernih magnetnih polja. |
| 11. | Čvrstoća (otpornost) na smetnje u prisustvu jednosmernih magnetnih polja (permanentni magnet). |
| 12. | Čvrstoća (otpornost) na uticaj harmonika. |
| 13. | Čvrstoća (otpornost) na uticaj radio smetnji.Prema IEC/CISPR 22 class B |

O ispunjenosti navedenih standarda za brojila, Ponuđač je u obavezi da dostavi relevantnu dokumentaciju odnosno sertifikate kojim će dokazati ispunjenost ovih standarda.

### BAR-KOD

Svako brojilo ima bar-kod utisnut na natpisnoj ploči. Bar-kod mora da sadrži tip brojila i serijski broj. Bar-kodom se mora označiti i mjerna ploča, a minimalan sadržaj mora biti tip brojila.

### NATPISNA PLOČA

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na crnogorskom jeziku, trajno i lako čitljivi u normalnim uslovima rada brojila. Natpisna pločica mora  sadržavati najmanje sljedeće podatke o brojilu a prema standardu IEC 62052-11:

| R.b. | Vrsta znaka |
| --- | --- |
| 1. | Serijski broj brojila |
| 2. | Ime ili zaštitni znak proizvođača |
| 3. | Oznaka tipa |
| 4. | Klasa tačnosti |
| 5. | Godina proizvodnje |
| 6. | Oznaka odobrenja tipa (službena oznaka nadležnog organa) |
| 7. | Nominalni napon |
| 8. | Nominalna frekvencija |
| 9. | Osnovna i maksimalna struja |
| 10. | Oznaka u formi bar- koda |
| 11. | Konstante izlaznih impulsa |
| 12. | Oznaka šifre mjerene veličine prikazane na LCD – u |
| 13. | Oznaka klase zaštite |
| 14. | Šema povezivanja sa oznakama (brojevima) kontaktnih mesta |
| 15. | Oznaka komunikacionog protokola |
| 16. | Oznaku vlasništva sa brojem i logom kompanije (EPCG xxxxxx) |
| 17. | CE znak |
| 18. | Oznaka DLMS |

### KUĆIŠTE BROJILA – ZAPTIVENOST

Brojilo je konstruisano da obezbjedi odgovarajući nivo zaštite od prodora prašine i vlage.Brojila moraju da obezbjede nivo zaštite najmanje IP 51  prema IEC 60529.

    - KUĆIŠTE BROJILA - MATERIJAL

Kućište brojila, klemište kao i poklopac kućišta i  moraju  biti napravljeni od kvalitetnog materijala otpornog na mehaničke uticaje, vlagu , UV zračenje   i   samogasivih osobina (ojačani  samogasivi  polikarbonat ). O ispunjenosti ovih uslova neophodno je dostaviti odgovarajuće sertifikate. Šarafi za učvršćivanje pomičnih  poklopaca na kućištu brojila moraju omogućiti efikasno plombiranje brojila.

    - KUĆIŠTE BROJILA - KONSTRUKCIJA

## Kućište brojila mora biti konstruisano tako, da ga nije moguće otvoriti bez lomljenja, odnosno kućište mora biti zaptiveno bez šarafa ili jedan šaraf kućišta mora biti izveden tako da ga nije moguće odviti nakon montaže u fabrici.

## 2.4 FUNKCIJE BROJILA

### Funkcije mjerenja, registrovanja i prikaza

#### 2.4.1.1 OSNOVNE MJERNE VELIČINE

Brojila moraju da mjere, registruju i imaju mogućnost prikaza na displeju  sljedećih mjernih veličina:

- aktivna energija +A, -A (kWh)

- reaktivna energija +R, -R, RQI, RQII, RQIII, RQIV (kvarh)

- prividna energija +VA, -VA (kVAh)

- aktivna snaga +P, -P (kW)

- reaktivna snaga +Q, -Q (kVar)

- prividna snaga +S, -S (kVA)

#### 2.4.1.2 OSTALE MJERNE VELIČINE

Brojila moraju  da  imaju mogućnost prikaza na displeju  trenutnih vrijednosti sljedećih mjernih parametara (primarne i sekundarne vrednosti za veličine kdje postoje):

-Aktivnu snagu P (kW)

-Reaktivnu snagu Q (kVAr)

-Prividnu snagu S (kVA)

-Napone i struje U,I (V, A)

-Faktor snage cos φ

-Mrežnu frekvenciju f (Hz)

-THD U, I

-Nesimetrija u strujama i naponima

-Uglovi između napona i između napona i struja

Traženo je, da se navedene veličine (P, Q, S, U, I, cos φ i THD) registruju i prikazuju u sve tri faze pojedinačno i ukupno za sistem.

#### 2.4.1.3 NAČIN MJERENJA

Brojila moraju da imaju mogućnost  mjerenja aktivne i reaktivne energije u sva četiri kvadranta i u oba smjera sa zahtijevanim  klasama tačnosti.

Brojila moraju imati mogućnost vezivanja za trosistemsko i dvosistemsko mjerenje.

#### 2.4.1.4 AKTIVNA ENERGIJA

Brojila mjere, registruju i prikazuju, prema zahtjevima određenim tarifnim sistemom, aktivnu energiju i snagu u okvirima zahtijevane klase tačnosti.

#### 2.4.1.5 REAKTIVNA ENERGIJA

Brojila mjere, registruju i prikazuju, prema zahtjevima određenim tarifnim sistemom, reaktivnu energiju i snagu u okvirima zahtijevane klase tačnosti.

#### 2.4.1.6 MAKSIMALNA SNAGA

Brojila mjere, registruju i prikazuju, prema zahtjevima određenim tarifnim sistemom, maksimalnu aktivnu srednju snagu. Period integracije mora biti programibilan u intervalu od   5 – 60 minuta. Obavezna mogućnost izbora petnaestominutnog perioda integracije.

#### 2.4.1.7 OSTALI REGISTRI

- Broj prekoračenja dozvoljenog napona (iznad, ispod granice)

- Broj prekoračenja dozvoljene struje

- Broj ispada pojedinih faznih napona

- Broj ispada napajanja

- Vrijeme i datum zadnje kalibracije

- Vrijeme i datum zadnjeg programiranja brojila

#### 2.4.1.8 NEPRAVILNO VEZIVANJE

Brojilo na displeju  mora da ima signalizaciju nepravilnog vezivanja odnosno suprotnog toka energije i snage.

#### 2.4.1.9 MJERNI I OSTALI PODACI

Matični podaci o brojilu (godina proizvodnje, oznaka tipa i serijski broj) nisu promjenljivi. Svi ostali podaci mogu biti, preko komunikacionog interfejsa i IR porta, mijenjani prema važećem tarifnom sistemu po nalogu ovlašćenih lica. Obavezno predvidjeti da brojila u obračunskom periodu (prvog ili poslednjeg dana u mesecu) u tačno određenom trenutku (prema Tarifnom sistemu ili nalogu ovlašćenih lica) zabeleže i registruju (zapamte) stanja svih tarifnih registara (energije i  maksimalne snage).

#### 2.4.1.10 PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Svi parametri i mjerni podaci moraju biti čuvani u stalnoj memoriji (gubitkom napona napajanja ne smije doći do gubitka memorisanih podataka). Ukoliko dođe do kvara na brojilu iz bilo kojeg razloga, mora biti omogućeno očitavanje podataka sačuvanih u stalnoj memoriji.

Kapacitet memorije mora omogućiti čuvanje najmanje 200 dana 15-minutnih podataka za 6 različitih mjernih veličina, čuvanje stanja registara za 14 zadnjih reseta potrošnje kao i čuvanje knjige događaja i alarmnih stanja (zadnjih 1000 događaja).

Brojilo mora imati mogućnosti samodijagnoze zbog provjere integriteta memorije, nadzora rada nad različitim sklopovima brojila, nadzor nad stanjem baterije i sl. Ukoliko dođe do neispravnosti u radu mora se pojaviti vidljivi alarm na displeju.

#### 2.4.1.11 KRIVA OPTEREĆENJA (Load profile)

Brojilo mora da ima mogućnost pamćenja (snimanja) krive opterećenja odnosno vrijednosti srednjih maksimalnih petnaestominutnih snaga i to najmanje za period od godine dana za dva kanala.

### Prikaz ostalih  funkcija

#### REGISTRACIJA KARAKTERISTIČNIH PARAMATARA

Brojila treba da imaju mogućnost registracije (snimanja) maximalnih i minimalnih vrijednosti napona u zadatim periodima.

#### INTEGRITET MERENJA

Brojila moraju imati realizovanu funkciju indikacije i registracije  narušavanja integriteta merenja kao što je  skidanje poklopca sa priključnice brojila (klemišta), uticaj snažnog magnetnog/elektormagnetnog polja na brojilo, prisustvo napona i struja kao i redosljed faznih napona na brojilu, kao i broja  nestanka  faznih napona, neovlaštenog parametrizovanja brojila  itd.

#### REGISTAR DOGAĐAJA

Brojilo treba da ima mogućnost registracije i memorisanja karakterističnih veličina kao i narušavanja integriteta mjerenja sa  evidentiranjem tačnog  vremena  i datuma njihove pojave.

#### ODBROJAVANJE

Brojilo ima blokadu umanjenja dostignutih stanja pojedinih tarifnih registara.

#### INTERNI ČASOVNIK ZA LOKALNO UPRAVLJANJE TARIFNIM REGISTRIMA

Lokalno upravljanje tarifama brojila se realizuje pomoću internog časovnika odnosno kalendara.

Tačnost i druge osobine internog časovnika treba da budu realizovane saglasno sa standardom IEC 61038. Podešavanje i sinhronizacija tačnog vremena i drugih osobina internog časovnika (integracioni period) se realizuju na isti način kao i u slučaju parametrizacije energetskih veličina i preko istih komunikacionih interfejsa. Takođe je potrebna mogućnost i „ručnog“ podešavanja internog časovnika  na samom brojilu, sa obezbjeđenjem  njihove zaštite od neovlašćenog pristupa (plombiranje ili na neki drugi prikladan način). Interni časovnik ima funkciju izbora ljetnjeg računanja vremena.

Brojilo ima ugrađen astronomski časovnik, koji se pomoću izlaza na brojilu može koristiti za upravljanje javne rasvjete.

#### REZERVNO NAPAJANJE INTERNOG ČASOVNIKA

Napajanje internog časovnika se realizuje kao osnovno i rezervno. Osnovno napajanje je iz energetske mreže. U slučaju nestanka ovog napajanja časovnik se automatski prebacuje na rezervno napajanje.Rezervno napajanje treba obezbjediti  iz nezavisnog izvora (baterija).

Brojilo mora imati bateriju koja osigurava rad internog časovnika minimalno 3 godine bez prisustva  napona napajanja.

Očekivani minimalni životni vijek baterije je najmanje 10 godina, a svaka neispravnost baterije mora aktivirati vidljivi alarm na displeju brojila. Stanje baterije može se provjeravati daljinski iz AMM sistema.

Promjena baterije koja osigurava rad internog časovnika mora biti moguća bez skidanja ovjerene plombe.

#### EKSTERNO UPRAVLJANJE TARIFNIM REGISTRIMA

Brojilo treba da ima i mogućnost eksternog upravljanja promjenama tarifa (MTK, RTK i drugi preklopni uređaji) preko odgovarajućih kontrolnih ulaza (utičnica ili stezaljki) na brojilu.

#### KONTROLNI IZLAZI

Brojilo treba da posjeduje najmanje dva kontrolna izlaza koja su programibilna i mogu imati funkciju za tarifnu  kontrolu  drugih tipova uređaja (brojila) korištenjem svog internog časovnika. Brojilo treba imati mogućnost daljinskog upravljanja izlaza iz AMM sistema.

#### KONTROLNI ULAZI

Brojila treba da imaju  funkcionalnost nadzora određenih stanja/događaja u trafostanici, a putem digitalnih ulaza (statusi aparata i opreme u trafostanici), odnosno nadzor nad kvalitetom električne energije, nadzor nad stanjem uklopnih aparata, daljinski nadzor trafostanica.

Brojilo mora imati mogućnost definisanja, odnosno parametrizovanja aktivnih alarma. Aktivni alarmi su događaji koji se odabiraju iz seta događaja ( podrazumijeva kombinaciju alarma iz brojila i definisanih statusa digitalnih ulaza).

### 2.5 Posebne funkcije

#### 2.5.1 KOMUNIKACIJA

Komunikacija treba da omogući lokalnu i eksternu komunikaciju između brojila i različitih uređaja (ručni terminali, komunikatori, registratori, koncentratori podataka,računari, modemi, drugih brojila itd.).

Lokalnu komunikaciju treba obezbjediti putem optičkog interfejsa (IR port) prema IEC 62056-21, koristeći DLMS komunikacijski protokol za očitavanje podataka iz brojila i njegovo parametriranje. Optički interfejs treba biti ugrađen na prednjoj stani brojila.

Eksternu komunikaciju treba obezbjediti korištenjem nekih od sljedećih interfejsa:

| Vrsta interfejsa | Standardi i protokoli |
| --- | --- |
| 1.RS 232 | Prema DIN 66259 |
| 2.RS 485 | Prema ISO-8482 |
| 3.SO interfejs | Prema IEC 62056-31 (Class A) / DIN 43864 |

Za optički interfejs povezivanje treba obezbjediti preko optičke sonde.

Osim optičkog interfejsa  brojilo mora imati najmanje RS485 interfejs. Dodatni komunikacioni interfejsi mogu biti fiksno vezani za kućište brojila ili u odvojivom modulu.

#### 2.5.2 DLMS PROTOKOL

Podaci se putem komunikacijskih interfejsa prenose po standardu DLMS/COSEM, a očitani podaci označeni su OBIS identifikacionim kodom.

#### 2.5.3 UGRADNJA GPRS/LTE/UMTS MODEMA

Brojilo mora imati tako dizajnirano kućište da omogući ugradnju GSM/GPRS/LTE/UMTS modema modularnog tipa, unutar kućišta brojila ili u predviđeno ležište ispod poklopca priključnica brojila. Modul ima napajanje realizovano tako, da ne zahtjeva dodatno ožičenje.

Modul modema ugrađuje se bez skidanja  plombe, a nakon ugradnje mora biti moguće zaštititi komunikator plombom CEDIS.

Mora biti omogućeno komuniciranje i parametrizacija modula modema preko komunikacionih interfejsa brojila.

Komunikacija putem GSM/GPRS/UMTS kanala mora biti nezavisna i ne smije ometati komunikaciju putem ostalih dodatnih komunikacionih interfejsa brojila.

2.6 MINIMALI ZAHTJEVI ZA SOFTVER ( aplikacija za parametrizovanje i očitavanje)

Aplikacija (software) za lokalno parametrizovanje i očitavanje brojila može biti na crnogorskom ili engleskom jeziku i njena vrijednost mora biti sadržana u cijeni ponude.

Aplikacije korištene za komunikaciju  sa brojilom moraju imati nekoliko nivoa zaštite (hijerarhijske strukture) sa različitim lozinkama kako bi se spriječilo neovlašćeno korišćenje.

Aplikacije moraju omogućavati parametrizovanje brojila, očitavanje parametara i mjernih podataka iz brojila te grafički i tabelarni prikaz očitanih podataka.

Aplikacije moraju raditi na IBM kompatibilnim prenosnim i desktop računarima sa operativnim sistemom Windows (7, 10 ili noviji).

Sve potrebne aplikacije moraju se isporučiti uz brojila.

Na zahtjev Korisnika, mora biti dostavljena potpuna dokumentacija o protokolu komuniciranja s brojilom i dobivanja stanja registara brojila kako bi se omogućio razvoj aplikacije za očitanje brojila od treće strane.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GSM/GPRS/LTE/UMTS MODEMA

3.1. TEHNIČKE OSOBINE

3.1. MJESTO I NAČIN UPOTREBE

Modem  obuhvaćen ovom tehničkom specifikacijom koristi se za prilagođavanje komunikacionog ''data'' izlaza brojila na telekomunikacioni kanal; mobilna javna telefonska mreža GSM/GPRS/LTE/UMTS.

3.2. STANDARDI I NORME

Modemi i  postupci za njihova ispitivanja moraju zadovoljiti sljedeće standarde i norme:

- IEC 60038

- EN 50160

- DLMS/COSEM

- DIN 43857

- DIN 43861-2

- IEC 61000-4-5

- EN 61000-4-1,2,3,4

- IEC 61000-4-2

- IEC 60529

3.3. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| GSM/GPRS/LTE/UMTS modem -napon udarnog talasa 1,2/50s najmanje 4kV |  |
| --- | --- |
| -stepen zaštite | IP 51 |
| -mrežna frekvencija od 900/1800 MHz | dualna |
| -indikacija rada modema | LED ili na displeju brojila |
| -dimenzije kućišta | modul za ugradnju u brojilo ili ispod poklopca priključnica |
| -komunikacioni kanal prema centru za očitavanje | putem GSM/GPRS/LTE/UMTS |
| -radna temperatura okoline | -25 do +55 °C |
| - komunikacija prema brojilu | DLMS/COSEM |

- radna frekvencija GSM/GPRS 900/1800 MHz,

- radna frekvencija UMTS 900/2100 MHz.

- radna frekvencija -LTE bands B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8(900), B20(800) MHz

- UMTS 3GPP release 5

- GPRS multi-slot klasa 10

- EDGE (E-GPRS) multi-slot klasa 10

- LTE kategorija 1

- Standardni konektor za eksternu antenu

3.4. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ADAPTERA SA KUĆIŠTEM  ZA MONTAŽU KOMUNIKACIONIH MODEMA VAN KUĆIŠTA BROJILA

Adapter sa kućištem se koristi za nadogradnju komunikacije kod brojila koja nemaju mogućnost ugradnje modema unutar kućišta brojila ili u predviđena ležišta ispod poklopca priključnice.

Kućište adaptera mora biti tako dizajnirano da omogući ugradnju GSM/GPRS/LTE/UMTS modema modularnog tipa, unutar samog kućišta adaptera koji je nezavistan od brojila i isti može biti dislociran od brojila.  Kućište adaptera mora imati mogućnost plombiranja a po postavljanu modema u isto.

Kućište modema mora obezbijediti napajanje modema koji se u njega instalira.

Modul modema ugrađuje se bez skidanja  plombe, a nakon ugradnje mora biti moguće zaštititi komunikator plombom CEDIS.

Osnovne tehničke karakteristike

| -napon napajanja | 58V -240V AC |
| --- | --- |
| -Stepen zaštite prema IEC 60529 | IP 51 |
| -mrežna frekvencija | 50Hz |
| -radna temperatura okoline | –40 °C to +70 °C |
| -dimenzije kućišta | modul za ugradnju u brojilo ili ispod poklopca priključnica |

- izlazni napon napajanja 		       12.0±5% V DC

- max struja 				       400 mA

- indikacija prisutnosti napajanja 	        LED

4. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ETHERNET MODEMA  SA KUĆIŠTEM  ZA MONTAŽU KOMUNIKACIONIH MODEMA VAN KUĆIŠTA BROJILA

4.1. MJESTO I NAČIN UPOTREBE

Modem  obuhvaćen ovom tehničkom specifikacijom koristi se za prilagođavanje komunikacionog ''data'' izlaza brojila na ETHERNET TCP/IP komunikacioni kanal.

Modul modema ugrađuje se bez skidanja metrološke plombe sa kućišta brojila, a nakon ugradnje mora biti moguće zaštititi komunikator plombom CEDIS.

Modem mora biti tako dizajniran da bude modularne izvedbe, odnosno da se isti može ugraditi unutar samog kućišta brojila, odnosno u za to predviđeni adapter koji je nezavistan od brojila i isti može biti dislociran od brojila. U slučaju, kada se ugrađuje unutar kučišta brojila, za napajanje modula nije potrebno dodatno ožičenje.  Kućište adaptera mora imati mogućnost plombiranja a po postavljanu modema u isto.

4.2. STANDARDI I NORME

Modemi i  postupci za njihova ispitivanja moraju zadovoljiti sljedeće standarde i norme:

- IEC 60870

- IEC 61850

- DLMS/COSEM

- DIN 43857

- DIN 43861-2

- IEC 61000-4-5

- EN 61000-4-1,2,3,4

- IEC 61000-4-2

- IEC 60529

4.3. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Modem mora na sebi da sadrži najmanje ethernet port za komunikaciju, port za lokalnu parametrizaciju odnosno pristup modemu RS485 port za serijsku komunikaciju. |  |
| --- | --- |
| -stepen zaštite | IP 51 |
| -radna temperatura okoline | –20 °C to +55 °C |
| -indikacija rada modema | LED ili na displeju brojila |
| -dimenzije kućišta | modul za ugradnju u brojilo ili ispod poklopca priključnica |
| - podržani komunikacioni protokoli prema brojilu | DLMS s podržanim OSI layerima: COSEM Application layer IEC 62056-53 COSEM Application model: IEC 62056-61 (OBIS) i IEC 62056-62 |
| - podržani mrežni protokoli | TCP/IP, IPV4 |

5. SOFTWARE CENTRALNOG SISTEMA AMM ZA UPRAVLJANJE BROJILIMA

Ponuđena brojila  brojila moraju biti kompatibilna sa centralnim sistemom  za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima, odnosno AMM sistemom.Centralni sistem AMM treba da zadovolji osnovne poslovne procese a kao što je navedeno:

5.1. PREGLED OSNOVNIH PROCESA SISTEMA DALJINSKOG OČITAVANJA I UPRAVLJANJA BROJILIMA

| Oznaka funkcije | Poslovni proces (sistemska funkcija) | Opis funkcije |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registracija brojila | Postupak prijavljivanja brojila u AMM preko daljinski upravljane mrežne opreme |
| 2 | Daljinsko podešenje brojila | Postupak daljinskog postavljanja ugovora, tarifnih pravila, sinhronizacija vremena i sl. |
| 3 | Očitavanje brojila na zahtjev | Postupak prikupljanja i podržavanja očitavanja brojila na zahtjev kao odgovor na zaseban upit |
| 4 | Očitavanje brojila za obračun | Automatski postupak prikupljanja i podržavanja očitavanja brojila električne energije za potrebe obračuna-cikličko očitavanje |
| 5 | Nadzor kvaliteta isporučene energije | Informacije o prekidima isporuke energije i varijacijama napona |
| 6 | Nadzor snage | Mjerenje ukupne snage na TS u svrhu kontrole gubitaka |
| 7 | Daljinska nadogradnja sistemskog programa brojila | Postupak daljinske nadogradnje sistemskog programa u brojilima (firmware) |
| 9 | Nadzor alarma i događaja, detekcija neovlaštene potrošnje električne energije | Postupak prikupljanja događaja i alarma na mjernoj opremi, postupak dobivanja informacije o mogućem pokušaja neovlaštene potrošnje koje je detektiralo brojilo |
| 10 | Upravljanje dijagramima opterećenja opterećenja | Postupak daljinskog prikupljanja i obrade dijagrama opterećenja |
| 11 | Nadzor komunikacije | Nadzor nad događajima koji utiču na uspješnost komunikacije između brojila i sistema daljinskog očitanja – AMM centra |

5.2. ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI SOFTWARE CENTRALNOG SISTEMA AMM

Sljedeće funkcionalnosti moraju biti implementirane u  centralni AMM sistem, a koji je predmet isporuke i to:

- Upravljanje mjernim uređajima – brojilima

  - Sinkronizacija vremena

  - Upravljanje izlazima brojila i informacija o stanju

  - Upravljanje tarifnim pravilima

- Prikupljanje podata iz mjernih uređaja – brojila

  - Trenutne vrednosti

  - Vrijednosti krive opterećenja (podrška perioda 5, 10, 15, 30 i 60 min)

  - Obračunske vrednosti

  - Knjiga događaja

  - Stanja SN prekidača i prekidača na zaštitnim vratancima sa kontrolnih ulaza brojila

- Validacija prikupljenih podataka

  - Prikupljanje podataka

  - Izvođenje validacije

  - Kreiranje i slanje izvještaja

  - Kopiranje podataka (backup) - sistem mora omogućavati periodično automatski ili na zahtjev izradu sigurnosne kopije sistema bez zaustavljanja baze podataka i za vrijeme normalnog rada sistema. Sigurnosna kopija treba da omogući rekonstrukciju cijelog sistema sa svim podacima u slučaju kvara.

- Pregled podataka kroz aplikaciju

- Izvještavanje- reporting ( najmanje u excel-u, PDF-u...)

  - Mogućnost kreiranja izvještaja od strane korisnika

  - Prikaz mjernih i ostalih podataka za mjerna mjesta

  - Izvještaj u standardnom formatu (xls, pdf)

  - Automatsko pokretanje izvještaja prema rasporedu

  - Automatsko slanje izvještaja prema rasporedu

  - Korišćenje logičkih i matematičkih funkcija

- Knjiga događaja i nadzor komunikacije

- Alarm management

- Upravljanje trafostanicama

  - Energy balance funkcija,

  - Kreiranje dinamičkih grupa u cilju kontrole gubitaka

  - Mjerenja u trafostanicama na odvodima i sumarna mjerenja

  - Mjerenje kvalitete isporučene električne energije u trafostanicama

  - Profili opterećenja trafostanica

  - Nadzor i upravljanje sklopnim aparatima u TS

- Pripremu obračunskih podataka za razmjenu sa bilingom – integraciona tabela, interfejsi

- Sistem sigurnosti  i segmentacija resursa AMM sistema ( kriptovanje podataka, različiti nivoi korisničkih prava za upravljanje AMM sistemom)

- AMM sistem treba raditi na operativnom sistemu Windows server, u virtuelnoj okolini,a koristiti bazu podataka Oracle i biti integrisan u IP okolinu CEDIS

- AMM sistem treba da ima mogućnost nadogradnje a na početku spreman za prijem 3000 mjernih mesta.

5.3. METER MANAGEMENT I PRIPREMA OBRAČUNSKIH PODATAKA ZA BILING SISTEM

U AMM centralnom sistemu potrebno je da postoji Meter Management System u kome je implementirano sljedeće:

- Izrada izvještaja o gubicima električne energije  (Energy Balancing) na bazi poređenja isporučene energije (trafostanica / odvod) i potrošene energije (brojila potrošača unutar traforeona)

- Priprema obračunskih podataka za uvoz u billing sistem

  - Izvođenje operacije uvoza očitanih obračunskih podataka  po zadatom rasporedu

  - Privremeno čuvanje prolaznih rezultata u bazu podataka radi spriječavanja gubitka podataka

  - Kriterijum provjere obračunskih podataka prilikom uvoza u biling POD (Point of delivery) – MP  (meter point -serijski broj brojila)

- Izrada izvještaja o cikličnom ''masovnom'' obračunskom  očitavanju brojila

- Izrada izvještaja o generisanim  prioritetnim alarmima

- Formati izvještaja su:

  - XML

  - Excel

  - Csv

- Unutar Meter Management System Data modula potrebno je da postoji i POD (Point of delivery) modul koji će omogućiti:

  - Punu istoriju događaja na mjernom mjestu (instalacija novog brojila, zamjena postojećeg, istorija crna lista, ...)

  - Laku identifikaciju mjernog mjesta ( veza POD-SN brojila, ...) u smislu održavanja i prepoznavanja komunikacionih problema (daljinska dostupnost) u radu na terenu

  - Identifikaciju i izmjenu atributa mjernog mjesta u lokalnom/centralnom GIS sistemu (veza STT (šifra trafostanice)-POD – SN brojila) u cilju poznavanja topologije, odnosno kreiranja dinamičkih grupa za energy balance izvještaj

5.4. VEZE – INTERFEJSI SA DRUGIM SISTEMIMA  (MDM, BILING, GIS, SCADA...)

Centralni sistem AMM-a mora da podržava WEB servise, odnosno da je WEB ''orijentisan'', a u cilju automatizovane razmjene podataka prema drugim softwareima. Sistem mora imati WEB servise (HTTP/SOAP ili HTTP/REST) a za pristup istom  sa spoljnih lokacija, odnosno sistema. Web servis mora omogućavati siguran on-line pristup putem autentifikacije i to isključivo samo za čitanje podataka.

5.5. SISTEM SIGURNOSTI I SEGMENTACIJA RESURSA AMM SISTEMA

Centralni sistem AMM-a mora omogućiti jednostavan način kreiranja, promjene i brisanje administratora i korisnika sistema. Administratori sistema imaju pregled i pristup svim funkcijama sistema, kreiraju, mijenjaju i brišu krajnje korisnike te dodjeljuju određena prava u sistemu.

Sistem mora imati mogućnost segmentacije (korisnici mogu raditi samo sa određenim dijelom podataka).

Sistem ima više nivoa zaštite (hijerarhijske strukture) sa različitim lozinkama kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje, što omogućuje da pojedini krajnji korisnici, u zavisnosti o dodijeljenim ulogama u sistemu (korisnik za pregled podataka, korisnik za uređivanje podataka, administrator), pristupaju dodijeljenim grupama mjernih mjesta.

Sistem  korisniku mora omogućiti da samostalno može definisati svoje procedure kreiranja, izmjene i brisanja mjernih mjesta kao i procedure prikupljanja, obrade, provjere, potvrde, čuvanja podataka i omogućavanja pristupa mjernim i kontrolnim podacima. Za sve radnje korisnika na sistemu mora postojati mogućnost kreiranja log fajlova i mora se omogućiti izvoz svih logova.

### 6. APLIKACIJE

Isporučilac je sa brojilom obavezan isporučiti aplikaciju (ili više njih) za parametrizovanje, očitavanje i upravljanje brojilom, koja  može biti na Crnogorskom ili Engleskom jeziku.

Vrijednost aplikacije mora biti sadržana u cijeni ponude.

Komunikacija sa brojilom mora biti omogućena  lokalnom komunikacijom putem optičkog porta i daljinskom komunikacijom putem modularnog GSM/GPRS/LTE/UMTS modema ili ugrađenog RS485 interfejsa u slučaju, da je brojilo instalirano u trafo stanici u kojoj već postoji modem.

Aplikacije korišćene za komunikaciju sa brojilom i modemima moraju imati nekoliko nivoa zaštite (hijerarhijske strukture) sa različitim lozinkama kako bi se spriječilo neovlašćeno korištenje. Viši hijerarhijski nivo mora obuhvatati pristup svim funkcijama brojila nižeg hijerarhijskog nivoa.

Aplikacije moraju omogućavati parametrizovanje brojila, očitavanje parametara i mjernih podataka iz brojila i modema, kao grafički i tabelarni prikaz očitanih podataka.

Parametrizovanje brojila mora biti zaštićeno lozinkom, a komunikacija kodirana.

Aplikacije moraju raditi na  Windows okruženju ili Andorid platformi ako se instaliraju na prenosnih ručnim uređajima.

7. KORISNIČKA, ADMINISTRATORSKA I OBUKA ZA ODRŽAVANJE

Određenim timovima  CEDIS-a se  mora osigurati potrebna obuka tako da se oprema i sistem mogu koristiti i održavati u punom pogonu  i to sljedeće obuke:

- Obuka za instalaciju, ekspolataciju, održavanje mjernog uređaja -  brojila električne energije

- Obuka za instalaciju,eksploataciju, održavanje komunikacionog GSM/GPRS/LTE/UMTS modema

- Obuka za korišćenje aplikacija za lokalnu  parametrizaciju i očitavanje mjernih uređaja i modema

- Obuka za korišćenje AMM aplikacije centralnog sistema

- Obuka za održavanje i administraciju baze podataka i aplikacije centralnog sistema AMM-a

Sve predviđene obuke treba da obezbijede buduću nezaviosnot u eksploataciji i održavanju sistema u cjelosti od strane zaposlenih CEDIS-a, sem u izuzetim slučajevima za koje je potrebno sklopiti Ugovore o održavanju sa Isporučiocem opreme i sistema.

8. RADOVI NA INSTALACIJI, PUŠTANJU U RAD I COMMISSIONING-u BROJILA U AMM SISTEM

Instalacija AMM centralnog sistema na serverima CEDIS-a, brojila i komunikacione opreme na terenu, njihovo povezivanje i puštanje u rad obaveza su Isporučioca po sistemu „ključ u ruke“. Instalacija sistema obuhvata:

- Instalaciju centralnog AMM software-a prema specifikaciji na IT infrastrukturu CEDIS-a,

- Instalaciju brojila na obračunskim i kontrolnim mjernim mjestima,

- Instalaciju komunikacione opreme na mjernim mjestima,

- Rekonstrukciju sekundarnog ožičenja i mjerno-priključnih kutija,

- Instalaciju i povezivanje ožičenja za signalne funkcije stanja SN prekidača na svim mjernim mjestima,

- Instalaciju i povezivanje zaštitnih vratanaca na obračunskim mjernim mjestima za signalizaciju pristupa brojilima i komunikacionoj opremi,

- Puštanje sistema u rad i commissioning svih instaliranih brojila u sistemu,

8.1 INSTALACIJA CENTRALNOG AMM SISTEMA

Isporučilac je u obavezi da izvrši instalaciju cetralnog AMM sistema na IT infrastrukturi CEDIS-a. UAT centralnog AMM sistema sa svim traženim funkcionalnostima će biti izvršen nakon instalacije.

8.2 INSTALACIJA BROJILA I KOMUNIKACIONIH MODEMA

Isporučilac je u obavezi da izvrši instalaciju brojila na 600 obračunskih mjernih mjesta i 1.200 kontrolnih mjernih mjesta na 10 kV i 35 kV. Instalacija brojila obuhvata:

- zamjenu postojećeg brojila,

- zamjenu sekundarnog ožičenja strujnih i naponskih grana kablom S/F 2,5 mm2 od klemišta mjerne ćelijhe do MPK (mjerno-priključne kutija) i od MPK do brojila kao i zamjenu same MPK,

- Isporuku, instalaciju komunikacione opreme i njeno povezivanje sa brojilima,

- Isporuku, instalaciju i povezivanje ožičenja za signalne funkcije stanja SN prekidača na svim mjernim mjestima,

- Isporuku, instalaciju i povezivanje zaštitnih vratanaca na obračunskim mjernim mjestima za signalizaciju pristupa brojilima i komunikacionoj opremi, Zaštitna vratanca treba budu izvedena od providnog pleksiglasa i opremljna sa prekidačem za signalizaciju otvaranja.

Isporučilac je u obavezi da izvrši instalaciju opreme prema navedenim tačkama i da svu instaliranu opremu dovede u potpuno funkcionalno stanje. SAT (prijem izvedenih radova) AMM sistema sa svim traženim funkcionalnostima će biti izvršen nakon instalacije.

8.3. USLOVI COMMISSIONINGA I OČITAVANJA KOJE INSTALIRANA BROJILA TREBA DA ZADOVOLJE

Ponuđena brojila na pripadajućim izvodima u 10kV i u 35kV mreži dužan je da instalira i pusti u rad Isporučioc brojila i sistema.

Po instalaciji brojila moraju biti ispunjeni sljedeći tehniči uslovi :

- 95 % dostupnost svih brojila u sistemu 24 sata nakon ugradnje, bez sprovođenja dodatnih mjera, osim u slučaju otkrića posebno loših uslova za LTE/UMTS komunikaciju u mobilnoj mreži pri čemu slaba dostupnost nije posljedica nedostataka na ponuđenoj opremi.

- 100 % dostupnost svih brojila u sistemu po realizaciji mjera poboljšanja uslova za komunikaciju u mobilnoj mreži i mjera poboljšanja glavnih komunikacionih linija za serisku RS485 i ethernet vezu.

- Sprovođenje dodatnih mjera za poboljšanje dostupnosti Izsporučioc je dužan izvesti zajedno s naručiocem, odnosno za to određenim timovima CEDIS-a, a u komunikaciji sa provajderom mobilnih usluga. Troškove dodatnih potrebnih uređaja (eksternih antena i dodatnih kablova) snosiće CEDIS.

- Prikupljanje mjesečnih obračunskih podataka ( za korisnike kod kojih će biti instalirana ova brojila) preko brojila zahtijeva se kao 100% za sva instalirana brojila, a kod kojih nije utvrđen kvar na mjernom mjestu

- Prikupljanje podataka za krivu opterećenja (Load Profile) mora se obezbijediti na dnevnom nivou, odnosno svakog dana do 12:00h u najmanje satnoj rezoluciji i u procentu od najmanje 98%, instaliranih brojila

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-36893/1

Podgorica: 09.08.2018. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Gvozden Filipović, kao ovlašćeno lice CEDIS d.o.o. Podgorica daje

I z j a v u

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno Amandmanu II na Plan javnih nabavki broj 10-01- 28847 od 27.06.2018. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Gvozden Filipović,

Rukovodilac Operativne direkcije

(Po Ovlašćenju br. 10-10-35938 od 03.08.2018. godine)

(ime, prezime i funkcija)

______________________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-36893/2

Podgorica: 09.08.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu II na Plan javnih nabavki broj 10-01- 28847 od 27.06.2018. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Gvozden Filipović                                                                                                          (Po Ovlašćenju br. 10-10-35938 od 03.08.2018. godine) ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Jovan Milović _____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-36893/3

Podgorica: 09.08.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu II na Plan javnih nabavki broj 10-01- 28847 od 27.06.2018. godine i Ugovoru o javnoj nabavci roba – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

| Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Mirko Dedović, dipl.pravnik |
| --- | --- |
|  | s.r |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Slobodan Arsović, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Milena Savić, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Boris Cvetković, dipl.ing.el. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Slaven Miljanić, dipl.ing.el. |
|  | s.r. |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

(Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u ponudi dužni da dostave Uvjerenje o odobrenju tipa mjerila koje izdaje Zavod za metrologiju Crne Gore.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Uzorke brojila i modema koji su predmet isporuke (priložiti uzorke brojila koji su u svemu prema tehničkoj specifikaciji, osim natpisne ploče i ovjere). Detaljan opis tehničkih karakteristika i funkcionalnosti ponuđenih tipova brojila i softvera. U opisu ponuđač deklariše ispunjenost tehničkih zahtjeva za brojila kao i informacije o odstupanjima od njih.

(drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

CE deklaraciju o usaglašenosti kao i Sertifikate o ispunjenosti uslova iz odogovarajućih standarda navedenih u tehničkoj specifikaciji.. Takođe, potrebno je dostaviti i DLMS sertifikate.

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU PREDMET ISPORUKE,  ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA

Uzorke brojila i modema koji su predmet isporuke (priložiti uzorke brojila koji su u svemu prema tehničkoj specifikaciji, osim natpisne ploče i ovjere).

Detaljan opis tehničkih karakteristika i funkcionalnosti ponuđenih tipova brojila i softvera. U opisu ponuđač deklariše ispunjenost tehničkih zahtjeva za brojila kao i informacije o odstupanjima od njih.

OBRAZAC  R4

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor Zoran Đukanović po Odluci Odbora direktora broj 10-01-3783 od 29.07.2016. godine, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj: 73/18 od 10.08.2018. godine za otvoreni postupak za nabavku roba – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta, Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je isporuka robe – AMM sistem za srednjenaponska mjerna mjesta.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi ________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

PDV 21% u iznosu od _______________ Eura.

Ukupna cijena za robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način cjelokupan iznos u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture ovjerenih od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Član 4.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

| Za Naručioca | Za Isporučioca |
| --- | --- |
| Sektor za nabavke i logistiku |  |
| U vezi prijema faktura | U vezi sačinjavanja faktura |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |
| Za tehnička pitanja | Za tehnička pitanja |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

Za isporučenu robu Isporučilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura se dostavlja na adresu DOO CEDIS Podgorica, Sektor za komercijalne poslove, Služba za operativne nabavke, Ivana Milutinovića br. 12, u Podgorici, sa naznakom za ________________.

ROK

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučivati u roku od 365 dana od zaključivanja ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ovog Ugovora je Teritorija Crne Gore.

Garantni rok za ponuđenu robu je __ mjeseci od dana primopredaje. U slučaju da brojilo ima neki kvar tokom garantnog perioda, Naručilac će ih zameniti rezervnim dijelom i poslati jedinicu u kvaru Ponuđaču na popravku, za šta će troškove snositi Ponuđač. Bilo koji od korišćenih rezervnih djelova biće zamijenjen drugim rezervnim dijelom bez troškova po Naručioca, i u razumnom roku.

Ponuđač će obezbjediti novi garantni period za sve module koji su popravljani. Tokom ovog garantnog perioda, Ponuđač će bez ikakve nadoknade popravljati sve greške koje se jave u popravljenom modulu, kao rezultat uobičajene upotrebe.

Garancija će stupiti na snagu dana kada je popravljeni modul prošao testove izvršene u centru za popravke, onako kako je označeno na etiketi priloženoj u ovu svrhu.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema zahtjevima koje dobije od Naručioca;

- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči stručno i kvalitetno;

- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, ili revidenta, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica Isporučioca

- Da obezbijedi obuku za grupu zaposlenih kod Naručioca za rukovanje, konfiguraciju, pronalaženje grešaka i održavanje brojila . Obuka će obuhvatati, ali neće biti i ograničena na:

- Upoznavanje sa karakteristikama brojila i njegovim funkcijama ,

- Obuka za aplikativni softver i njegovo korištenje (centralni sistem AMM-a i softver za lokalno parametrizovanje brojila)

- Isporučilac će obezbjediti sveobuhvatan Fabrički prijemni test (FAT) , koji će se izvršiti prije nego što se oprema transportuje do mjesta isporuke.Takođe je neophodno obezbjediti i kvantitativnu i kvalitativnu ulaznu kontrolu isporučene robe na mjestu isporuke.Fabrički prijemni test u proizvodnim fabrikama treba da uključi (pored uobičajenih rutinskih testova koji se izvršavaju tokom proizvodnog procesa) funkcionalne testove, testove radnog režima, kao i verifikaciju parametara za kvalitet sistema. Treba izvršiti detaljan FAT na brojilima uz prisustvo predstavnika Naručioca. Prije početka FAT-a Isporučilac će obezbjediti i dostaviti test procedure Naručiocu na odobrenje. Sve troškove organizacije FAT-a snosi Isporučilac. U slučaju da oprema ne prođe FAT, Naručilac ima pravo da zahtjeva ponavljanje testova. U slučajevima da se to pokaže neophodnim, Naručilac ima pravo da zahtjeva testiranje bilo kog elementa opreme. Ako se ovakvi dodatni testovi zahtjevaju, oni će se izvršiti bez dodatnih troškova po Naručioca.

- Isporučilac će obezbjediti potpunu zbirku priručnika za instalaciju, rukovanje i održavanje za brojila. Ova dokumentacija treba da bude sveobuhvatna i dovoljno detaljna da omogući Naručiocu da pronađe grešku, održava i rekonfiguriše instalirana brojila, bez pomoći Ponuđača .

- Tokom proizvodnje, sastavljanja opreme, Isporučilac će izvršavati testiranja i inspekcije da bi obezbjedio da oprema ispunjava zahtjeve Ugovora i Tehničke specifikacije. Ova će testiranja biti dokumentovana po procedurama Isporučioca koje se odnose na garanciju kvaliteta, i dokumentacija će biti dostavljena Naručiocu na pregled.

- Isporučilac je u obavezi da izvrši instalaciju cetralnog AMM sistema na IT infrastrukturi CEDIS-a. UAT centralnog AMM sistema sa svim traženim funkcionalnostima će biti izvršen nakon instalacije.

- Isporučilac je u obavezi da izvrši instalaciju opreme prema navedenim tačkama i da svu instaliranu opremu dovede u potpuno funkcionalno stanje. SAT (prijem izvedenih radova) AMM sistema sa svim traženim funkcionalnostima će biti izvršen nakon instalacije.

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;

- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji iste;

- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe;

- Da Isporučiocu uredno plaća za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 8.

Isporučilac je odgovoran za svoje aktivnosti i obavezan je da usaglašava svoje aktivnosti sa aktivnostima ostalih Isporučioca i Naručioca u mjeri (eventualno) predviđenoj zahtjevima Naručioca.

Član 9.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Isporučilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Isporučioca.

Član 10.

Ovlašćena lica su isključivo osoblje Isporučioca i Naručioca, kao i svako drugo lice za koje je Isporučilac obaviješten od strane Naručioca da je ovlašćeno lice.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o prijemu robe i ista bude uručena Izvršiocu, a u kojoj je naveden datum izvršenja Isporučiočevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Isporučioca.

Član 12.

Dokumentacija izrađena od strane Isporučioca i dostavljena Naručiocu postaje vlasništvo Naručioca.

Isporučilac је ovlašćen zadržati ро jedan primjerak izrađenih dokumenata.

SUKOB INTERESA

Član 13.

Isporučilac se obavezuje u svoje i u ime osoblja, da za vrijeme trajanja Ugovora, bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Naručioca, neće obavljati profesionalnu aktivnost koja bi dolazila u sukob sa obavezama Isporučioca ро ovom Ugovoru.

RASKID UGOVORA

Član 14.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla;

- Ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;

- Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe; ili

- Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po merodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

  - Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora, ili

  - Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora

  - Ili ako bilo koji Izvršiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Isporučilac odstrani sa mjesta rada, ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana.

Po raskidu, Naručilac može da sam završi poslove koji su predmet Ugovora ili da to neka druga lica učine na teret Isporučioca.

Član 15.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovome obaveze;

- Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;

- Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 16.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o izvršenju ugovora i ista bude uručena Izvršiocu, a u kojoj je naveden datum izvršenja Isporučiočevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Naručilac izdaje Isporučiocu Potvrdu o izvršenju ugovora sa primjerkom za Naručioca, u roku od 15 dana od isteka ugovornog roka. Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Član 17.

Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, svaka strana ostaje odgovorna za izvršavanje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne ugovorne vrijednosti roba, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 19.

Isporučilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 20.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu da uz potpisan Ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od  _______________ € (i slovima: ______________________ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti u ugovorenom roku završetka ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Isporučilac je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Član 21.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 22.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 23.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 24.

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva)  primjerka Naručiocu.

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude koja takođe treba biti uračunata u ukupan broj strana ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca mirko.dedovic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama