OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 105/18

Redni broj iz Amandmana II na Plan javnih nabavki: 79

Podgorica, 31.12.2018. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBE

# Server Sala primarne lokacije

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	23

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	24

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	25

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	26

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	27

NASLOVNA STRANA PONUDE	28

SADRŽAJ PONUDE	29

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	30

FINANSIJSKI DIO PONUDE	36

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	37

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	38

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	39

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	40

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	44

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	49

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	54

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	55

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 366 | Faks: 020 408 366 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Robe

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe CEDIS-a – Server Sala primarne lokacije, stavka 79 iz Amandmana V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

48820000-2 Serveri.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om........................ 428.276,00 €.

UKUPNO:                 428.276,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Imajući u vidu da predmet javne nabavke, pored isporuke robe navedene u tehničkoj specifikaciji, obuhvata i određenu vrstu radova potrebnih za ugradnju iste (građevinski radovi, radovi na elekroinstalacijama jake i slabe struje, kao i mašinski radovi) to je ponuđač dužan u ponudi dostaviti važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( dokaza o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika na iznos ne manji od 100.000,00 €.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

( liste glavnih isporuka roba izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde.

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

(  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 standard, posjedovanje sertifikata kompanije

(  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja sigurnošću informacionih sistema (ako je predmet usluge u oblasti informacione tehnologije):

ISO 27001 standard, posjedovanje sertifikata kompanije

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 75 dana od potpisivanja Ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Upravna zgrada CEDIS-a.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena

broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 15.02.2019. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  15.02.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića 12, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Način plaćanja je:virmanski.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti u ugovorenom roku završetka ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda:

( garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Storage System | Ima min. 2 redundatna kontrolera / storage procesora, redundantne podsisteme za napajanje i hlađenje (nema Single Point of Failure),koji rade u punom aktiv-aktiv režimu rada ("true active-active“). Dedicated Cache per controller pair - minimum 64 GiB Host Connectivity - Fibre Channel, iSCSI, FCoE, Direct Connect Fibre Channel, NFS i CIFS Podržava RAID nivoe 0, 1, 5, 6. Ima najmanje 4 x 16 Gb/s FC host portova. Sadrži najmanje 32 kom - 2.5” SAS 10K, 12G diskova minimalnog pojedinačnog kapaciteta 1.8TB. Sadrži najmanje 12 kom - 2.5” SAS SSD diskova minimalnog pojedinačnog kapaciteta 920 GB. da podržava "sub-lun tiering" odnosno da LUN storidža može da ima dijelove podataka na različitim tipovima diskova i da ih premješta u realnom vremenu između različitih tipova diskova radi poboljšanja performansi pristupa podacima, u zavisnosti od frekvencije pristupa dijelovima tih podataka Proširiv do najmanje 240 HDD. Sa LC/LC Multi-mode Fiber Cable, 48 komada, od čega 16 komada OM4 dužine 1m i 32 komada OM3 dužine 5m. Supported drive types: Solid State Drives (SSDs), HDD - High Performance Enterprise 10K rpm and 15K rpm SAS drives and 7.2K rpm Mid-line SAS drives. Maksimalan RAW kapacitet - minimalno 1000 TiB. Ima mogućnost mješanja brzih (10 i 15krpm) i sporih (7.2 krpm) diskova u istom disk enclosure-u. Licenciran za upotrebu ponuđenog kapaciteta storage sitema. Ima thin provisioning funkciju licenciranu za ponuđeni kapacitet storage sistema. Ima mogućnost za izradu lokalnih point in time kopija podataka (snapshot-a, clone-a), uz dodatne licence Ima mogućnost online promjene RAID nivoa i vrste diskova (brzih i sporih) na kojima se nalazi logički disk (LUN), uz dodatne licence (pod online promjenom podrazumijeva se mogućnost da se promjena navedenih parametara LUN-a odvija transparentno za servere koji tom LUN-u pristupaju). Ima mogućnost dodatnog licenciranja za sinhronu i asinhronu replikaciju na udaljeni storage system. Ima mogućnost kreiranja file-share prostora i prezentacije/eksporta istog serverima putem ethernet mreže preko NFS i CIFS protokola uz dodatne licence . Da podržava operativne sisteme:Citrix XenServer, Microsof Windows Server including Microsoft Hyper-V, Open VMS, Oracle Linux (UEK and RHEL compatible kernels), Oracle Solaris, Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Virtualization, SUSE Linux Enterprise, Ubuntu Linux, VMware vSphere, Oracle VMS. Garancija na opremu 3 godine sa odzivom na prijavu kvara, do 24 sata od prijave problema. | kom | 1 |
| 2. | Rack server | Rack server 1U Processor 2 x min (2.2GHz/14-core/105W), Memory - 8 x 32GB DDR4-2666 DIMM Slots: 24 DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory Storage Controller with 2 GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) 2 x HDD 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF Drive Cage: 8 SFF Model with optional 2 SFF SAS/SATA kit 2 x dualport 10 Gbps SFP+ with 10G SFP+ SR Transceivers included FC card: 2 x 16Gbps Single Port PCI-e FC HBA Fans: min 5 hot plug fans, redundant USB: min - 1 front, 2 internal, 2 rear, SD Connector: 1 micro SD Internal 2 x Hot Plug Power Supply min 720W Garancija na opremu u trajanju od 3 godina sa odzivom na prijavu kvara, do 24 sata od prijave problema. | kom | 6 |
| 3 | Rack server | • Rack server 1U • Processor 1 x (2.1GHz/8-core/25MB), • Memory - 3 x 16GB DDR4-2400 • DIMM Slots:, 24 DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory • Storage Controller with 2 GB FBWC(RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) • 2 x HDD 300GB 12G SAS 15K 2.5in • Drive Cage: 8 SFF Model with optional 2 SFF SAS/SATA kit • Network Controller: 1Gb Ethernet 4-port Adapter • Fans: min 5 hot plug fans, redundant • USB: min - 1 front, 2 internal, 2 rear, SD Connector: 1 micro SD Internal 2 x Hot Plug Power Supply | Kom | 1 |
| 4. | SAN switch | Fibre Channel Port Bandwidth – 16Gbps Aggregate device bandwidth – 192-384 Gbps FC ports: svič treba da ima ugrađena 24 porta sa 12 aktiviranih dostupnih portova SFP – 12 x 16Gbps SFP+ Short Wave Transceiver Form factor – 1U | Kom | 2 |
| 5. | Backup device | - uređaj baziran na hard diskovima- NAS uređaj sa podrškom za NAS protokole (SMB/CIFS, iSCSI,NFS) - ugrađena 4 ethernet 1 Gbps porta - ugrađena 2 ethernet 10 Gbps porta po SFP+ standardu sa uključenim SFP+ transiverima Form Factor - 2U with 12 TB of RAW capacity (7.5 TB usable). Total capacity (raw) - Up to 24 TB Total capacity (usable) - Up to 15.5 TB Write performance (max) - 4.6 TB/hour Max fan-in/backup targets – 24 Da podržava inline deduplikaciju | Kom | 1 |
| 6. | Rack with | Rack sljedećih karakteristika: 42U min 600mmx1070mm 42U max 800mmx1200mm • Complete set of 4-piece locking side panels • Baying kit • Hardware Kit (including key to front and rear doors) • Support documentation Rack Grounding Kit 2 x PDU 7.3kVA 32A/230V Outlets (12) C13/1U 2 x PDU 7.3kVA 32A/230V Outlets (6) C19/1U LCD min 17“ 1U Rackmount Console Kit 0x2x16 G3 KVM Console Switch with 10 x USB Interface Adapter cables | Kom | 1 |
| 7 | UPS | UPS 3U rack space,Voltage Power Out (VA/Watts) min 7200VA/7200W, USB communications port, UPS Network Module, Six C19 outlets, and two L6-30 outlet, Greater system uptime with support for Extended Runtime Modules (ERM) , Support for Remote Emergency Power Off (REPO) circuitry | Kom | 2 |
| 8. | Instalacija | Usluga isporuke hardvera na lokaciju naručioca. Usluga montaže i fizičke instalacije hardvera na lokaciji naručioca sa povezivanjem na mrežnu i SAN infrastrukturu. Usluga inicijacije hardvera sa instalacijom aktuelni verzija firware-a i puštanjem opreme u rad. Usluga instalacije, konfiguracije i zoniranja SAN svičeva za obezbjeđenje dostupnosti Storage sistema Serverskim konfiguracijama, sa testiranje i validacijom funkcionalnosti sistema. Usluga instalacije i konfiguracije Storage sistema sa pripremom i prezentovanejm virtuelnih diskova Serverskim konfiguracijama, sa testiranje i validacijom funkcionalnosti sistema. Usluga instalacije i konfiuracije serverskih operativnih sistema - hipervizora na šest serverskih konfiguracija sa instalacijom i konfiguracijom virtuelizacionog klastera, sa testiranje i validacijom funkcionalnosti sistema. Usluga instalacije i konfiuracije serverskih operativnih sistema na menadžment serveru, sa testiranje i validacijom funkcionalnosti sistema. Usluga instalacije i konfiuracije Bekap uređaja, sa testiranje i validacijom funkcionalnosti sistema. Usluga izrade tehničke dokumentacije o izvedenom stanju. Usluga tehničke podrške vezane za funkcionalnosti hardverskih sistema tokom razvoja virtuelizacione patforme - virtuelnih mašina. Usluga podrške na održavanju hardverskih komponenti sistema tokom jednogodišnje eksploatacije sistema. | Kom | 1 |
| Network |
| 1. | Core switch | • Dimenzije, napajanje i ventilatori: o Uređaj mora da bude opremljen za montažu u standardne 19“ komunikacione rek ormane. o Visina uređaja mora da bude 1 RU. o Uređaj mora da bude opremljen sa dva hot-swappable AC napajanja, sa ulaznim naponom od 230V. o Uređaj mora da bude opremljen sa minimum četiri hot-swappable ventilatora. • Interfejsi i memorija: o Uređaj mora da ima minimum 48 x 1/10/25 Gigabit Ethernet SFP/SFP+ interfejsa. o Uređaj mora da ima minimum 6 x 40/100 Gigabit Ethernet QSFP interfejsa. o Uređaj mora da ima minimum dva menadžment porta, jedna tipa RJ-45 i jedan tipa SFP. o Uređaj mora da ima minimum jedan USB port. o Uređaj mora da ima minimum jedan RS-232 serijski port. o Uređaj mora da ima minimum 24GB RAM memorije. o Uređaj mora da ima SSD memorijski disk veličine minimum 64GB. o Uređaj mora da ima minimum 40MB sistemske buffer memorije. • Performanse i funkcionalnosti: o Mora da podrži protok od minimum 3.6 Tbps. o Brzina prosljeđivanja paketa – minimum 2.6 bpps. o Kašnjenje u prosljeđivanju paketa ne smije da bude veće od 1 mikrosekunde. o Mora da podrži minimum 896 000 IP unosa. o Mora da podrži minimum 256 000 MAC unosa. o Mora da podrži kreiranja minimum 3960 VLAN-ova. o Mora da podrži Layer 3 interfejse i sub-interfejse. o Mora da podrži VRRP protokol. o Mora da podrži statičko rutiranje. o Mora da podrži OSPF, BGP i IS-IS ruting protokole. o Mora da podrži kreiranje VRF-ova. o Mora da podrži VXLAN tehnologiju. o Mora da podrži BGP eVPN kontrolnu ravan. o Mora da podrži Policy-Based Routing. o Mora da podrži GRE tunele. o Mora da podrži IGMP snooping. o Mora da podrži Protocol Independent Multicast (PIM) u sljedećim modovima rada: sparse mode, bidirectional mode, and source-specific mode (SSM). o Podrška za balansiranje opterećenja i redirekciju saobraćaja na osnovu Layer 3 i Layer 4 parametara. o Mora da podrži sigurnosne funkcionalnosti kao što su: DHCP snooping with Option 82, Dynamic ARP Inspection i IP source guard. o Mora da podrži LACP protokol. o Mora da podrži agregaciju više fizičkih linkova, koji se terminiraju na dva različita switch-a ovog tipa, u jedan logički link na Layer 2 nivou. o Mora da podrži IEEE 802.1Q standard. o Mora da podrži jumbo frame-ove veličine do 9216 bajtova. o Mora da podrži QoS funkcionalnost. o Mora da podrži NetFlow. o Mora da podrži SNMP v1, v2c, i v3. • Core switch treba da ima mogućnost budućeg unaprijeđenja u vidu sljedećih funkcionalnosti: o Integracija u jedinstveni data centar fabric koji omogućava centralizovano upravljanje mrežnom opremom uz punu automatizaciju konfiguracionih procesa i uvid u status mrežnih komponenti fabric-a. | Kom | 2 |
| 2. | Kablovi sa modulima za povezivanje core switch-eva | 40GBASE-CR4 kabl – Pasivni bakarni kabl dužine 5 metara, sa QSFP konektorima, kompatibilan sa ponuđenim core switch-evima | Kom | 2 |
| 3. | Access switch sa 48 10/100/1000 Base-T access portova i 2x10GB uplink porta | Switch treba da ispunjava minimum sljedeće tehničke karakteristike: o Layer 2 Ethernet switch fiksne konfiguracije o Mogućnost montaže u rek orman 19’’ rackmountable, 1 RU o 48 10/100/1000 BaseT porta (RJ-45) o 2 SFP+ bazirana 10GE uplink slota o Minimum 216 Gbps switching propusnost (switching bandwidth) o Brzina proslijeđivanja (forwarding performance) od minimalno 95.2 Mpps (bazirano na paketima veličine 64 bajta) o Podrška za minimalno 80 Gbps stacking bus preko kojeg se može stekovati do 8 svičeva, bez korišćenja korisničkih portova o 512 MB DRAM i 128 MB Flash memorije o 1023 aktivnih VLAN-ova i 4096 VLAN ID-eva o Podrška za broadcast, multicast i storm kontrolu po portu o Podrška za standarde: 802.3ad, 802.1x, 802.1x Monitor Mode, RADIUS Change of Authorization, IEEE 802.3az EEE o Podrška za 802.1p CoS i klasifikaciju po DSCP polju, podrška za ograničavanje brzine bazirano na izvorišnoj i ciljnoj IP adresi, izvorišnoj i ciljnoj MAC adresi, TCP i UDP informacijama na nivou 4 ili bilo kojoj kombinaciji ovih polja o Podrška za 8 izlaznih redova čekanja i bar jedan red čekanja striktnog prioriteta o Podrška za ograničavanje pristupa samo određenim MAC adresama radnih stanica određenom portu switch-a o Podrška za DHCP Snooping (konzistentno mapiranje IP na MAC adrese i limitiranje količine DHCP saobraćaja na switch portovima), kontrola i filtriranje IP saobraćaja po portu na osnovu DHCP ili statički dodeljenih izvorišnih IP adresa o Podrška za dinamičku ARP inspekciju, liste za kontrolu pristupa po portu o Podrška za L2 trace route o Podrška za dinamičko konfigurisanje portova pomoću makroa na osnovu detekcije tipa uređaja koji se povezuje na port o Podrška za SSH, RMON, SNMPv3 i telnet protokole | Kom | 4 |
| 4. | Access switch sa 24 10/100/1000 Base-T access portova i 2x10GB uplink porta | Switch treba da ispunjava minimum sljedeće tehničke karakteristike: o Layer 2 Ethernet switch fiksne konfiguracije o Mogućnost montaže u rek orman 19’’ rackmountable, 1 RU o 24 10/100/1000 BaseT porta (RJ-45) o 2 SFP+ bazirana 10GE uplink slota o Minimum 216 Gbps switching propusnost (switching bandwidth) o Brzina proslijeđivanja (forwarding performance) od minimalno 95.2 Mpps (bazirano na paketima veličine 64 bajta) o Podrška za minimalno 80 Gbps stacking bus preko kojeg se može stekovati do 8 svičeva, bez korišćenja korisničkih portova o 512 MB DRAM i 128 MB Flash memorije o 1023 aktivnih VLAN-ova i 4096 VLAN ID-eva o Podrška za broadcast, multicast i storm kontrolu po portu o Podrška za standarde: 802.3ad, 802.1x, 802.1x Monitor Mode, RADIUS Change of Authorization, IEEE 802.3az EEE o Podrška za 802.1p CoS i klasifikaciju po DSCP polju, podrška za ograničavanje brzine bazirano na izvorišnoj i ciljnoj IP adresi, izvorišnoj i ciljnoj MAC adresi, TCP i UDP informacijama na nivou 4 ili bilo kojoj kombinaciji ovih polja o Podrška za 8 izlaznih redova čekanja i bar jedan red čekanja striktnog prioriteta o Podrška za ograničavanje pristupa samo određenim MAC adresama radnih stanica određenom portu switch-a o Podrška za DHCP Snooping (konzistentno mapiranje IP na MAC adrese i limitiranje količine DHCP saobraćaja na switch portovima), kontrola i filtriranje IP saobraćaja po portu na osnovu DHCP ili statički dodeljenih izvorišnih IP adresa o Podrška za dinamičku ARP inspekciju, liste za kontrolu pristupa po portu o Podrška za L2 trace route o Podrška za dinamičko konfigurisanje portova pomoću makroa na osnovu detekcije tipa uređaja koji se povezuje na port o Podrška za SSH, RMON, SNMPv3 i telnet protokole | Kom | 4 |
| 5. | 10-Gigabitni moduli za multimodno optičko vlakno | 10GBASE-SR modul – Modul za multimodno optičko vlakno, talasne dužine 850nm, kompatibilan sa ponuđenim core i access switch-evima. Modul treba da ima LC konektore i da omogući dužinu linka do 300m. | Kom | 48 |
| 6. | Security gateway (firewall) | Minimalne funkcionalnosti koje moraju biti podržane na security gateway (firewall) uređaju: Stateful Inspection Firewall, IPS (Intrusion Prevention System) sa najmanje sljedećim osobinama: • IPS mora da bude zasnovan na sljedećim mehanizmima detekcije: exploit signatures, protocol anomalies, application controls i behavior-based detekcije. • IPS mora da ima mogućnost kreiranja pravila koja omogućavaju izuzimanja mreža (network exceptions) iz IPS analize na osnovu: source, destination IP adrese, servisa i/ili kombinacije prethodne tri opcije, Kontrola internet aplikacija i URL stranica sa najmanje sljedećim osobinama: • Rješenje mora da ima mogućnost prepoznavanja najmanje 7000 internet aplikacija, • Rješenje mora imati mogućnost inspekcije SSL kriptovanog saobraćaja u dolaznom i odlaznom smeru Rješenje mora da ima mogućnost prepoznavanja i kontrole tipa sadržaja koji se šalje odnosno preuzima. • Rješenje mora da podržava najmanje sljedeće tipove sadržaja: o Arhive (tar, zip, 7z, gzip, KGB arhiv, java arhiv, ACE akrhiv, RAR i WinRAR arhiv) o slike (gif, png, ras, bmp, xpm, psd) o word (docx, rtf, doc, one, odt, ott) o Spreadsheet (xlsx, xls) o Presentation (pptx, ppt, odp, otp) Anti-Virus i Anti-Bot zaštita sa najmanje sljedećim osobinama: • Anti-Bot mora da ima mogućnost detekcije i blokiranja sumnjivog (malicioznog) ponašanja u mreži, •Anti-Bot mora da ima mogućnost skeniranja mreže sa ciljem detekcije bot aktivnosti, •Anti-Virus mora da ima mogućnost skeniranja arhiviranih fajlova, •Anti-Virus mora da ima mogućnost blokiranja pristupa malicioznim URL stranicama, •Anti-Virus mora da ima mogućnost inspekcije SSL kriptovanog saobraćaja, • Anti-Virus mora da ima mogućnost skeniranja linkova unutar Email-a • Rješenje mora da ima najmanje tri fabrički predefinisana zaštitna profila koji čine: IPS, AntiVirus i AntiBoot zaštita • Rješenje pored fabrički predefinisanih zaštitnih profila, mora da ima mogućnost kreiranja i primene novih zaštitnih profila zavisno od toga da li se štite klijenti i/ili servera ili oboje • ponuđeno Rješenje mora da ima mogućnost kreiranja i primene prilagođenih Threat Prevention profila pri čemu se svaki od profila može primeniti taćno na određenu source i/ili destination IP adresu i tačno na određeni servisni port (HTTP, HTTPS, SMTP ... ) Rješenje mora da ima podršku za Site-to-site IPsec VPN Rješenje mora da ima podršku za Anti-Spam i Email security zaštitu Rješenje mora da poseduje reverse-proxy funkcionalnost, Rješenje mora da ima mogućnost integracije sa Microsft Active Directory domen kontrolerom sa ciljem dobijanja informacija o korisnicima (User Identity) bez instalacije dodatnog agenta na domen kontroleru. Rješenje mora da ima mogućnost browser based autentifikacije korisnika za ne domenske korisnike. Rješenje mora da ima mogučnost za Kerberos autentifikaciju za single-sign-on, Rješenje mora imati integrisan interni x.509 CA (eng. certificate authority) Rješenje mora da obezbjedi udaljeni pristup korisnika lokalnoj mreži korišćenjem client & clientless VPN-a za najmanje 55 istovremenih korisnika. Model licenciranja mora biti po principu broja istovremenih korisnika, a ne po broju ukupnih korisnika Rješenje mora da podržava kreiranje najmanje 1024 virtualnih VLAN interfejsa Rješenje mora da podržava mogućnost rada u Layer 2 (transparent) i Layer 3 (routing) modu Rješenje mora da ima mogućnost kreiranja virtuelnih firewall instanci Rješenje mora da ima mogućnost uspostavljanja VPN-a u slučaju dinamičkih IP adresa Hardverski zahtijevi i performanse security gateway uređaja (dva uređaja u HA režimu) • Minimum 6 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 mrežnih priključaka, • Minimum jedan slobodan slot za dodatna proširenja, • Slot za dodatna proširenja mora da podržava: 4 Port 1000 Base-F SFP interface card • Slot za dodatna prosirenja mora da podržava: 4 Port 1GE copper Bypass (Fail-Open) network interface card (10/100/1000 Base-T) • Slot za dodatna proširenja mora da podržava: 8 Port 10/100/1000 Base-T RJ45 interface card • Integrisan HDD kapaciteta od najmanje 500 GB • Uključeno jedno AC napajanje • Minimalna propusna moć firewall-a od 16 Gbps, mjereno sa UDP paketima dužine 1518 byte, • Minimalan broj konkurentnih sesija 6,4 miliona • Minimalan broj podržanih konekcija 125000 u sekundi, • IPS propusna moć od najmanje 3 Gbps • VPN propusna moć od najmanje 1,8 Gbps sa AES-128 enkripcijom • NGTP propusna moc od najmanje 1,6 Gbps Traženo rješenje mora da poseduje sljedeće komponente: • security gateway (firewall) uređaja u High Availability režimu rada • centralnog menadžment uređaja u formi software za: menadžment nad najmanje 5 security gateway (firewall) uređaja-a. • Klijentske aplikacije koja se instalira na računarima administratora i koja omogućava menadžment svih bezbednosnih pravila i koja se isporučuje u .exe formatu i koja se može instalirati neograničeno puta. Sve komponente traženog rješenja moraju imati visok stepen međusobne interakcije, odnosno sve komponente rješenja moraju da budu od istog proizvođaća Ponuđač je dužan da obezbjedi obuku za jednog zaposlenog u zvaničnom trening centru sertifikovanom od strane proizvođača, kao i da obezbijedi popust od 50% za obuku drugog zaposlenog u zvaničnom trening centru sertifikovanom od strane proizvođača. Ponuđač mora uređaje da isporuči, ugradi, instalira, konfiguriše, testira i pusti u rad. Nakon tehničkog prijema, ponuđač je dužan da obezbjedi dokumentaciju o izvedenom stanju, uputstvo o korišćenju i da izvrši obuku zaposlenih. Proizvođačka garancija za uređaje u trajanju od tri godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). Dostupnost tehničke podrške proizvođača po principu 7 x 24 Every Day Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača, U ponudi mora da bude uključen servis ažuriranja opisa svih vrsta prijetnji u trajanju od tri godine, Autorizacija proizvođača opreme naslovljena na ponuđača opreme i na predmetni postupak nabavke. Sve komponente rješenja moraju imati trogodišnje održavanje proizvođača te neophodne licence za rad i preuzimanje novih definicija. | Kom | 2 |
| 7. | Twinax kablovi | Twinax kablovi kompatibilni sa ponuđenim sprežnim i pristupnim switch-evima, dužine 4 metara | kom | 4 |
| 8. | Twinax kablovi | Twinax kablovi kompatibilni sa ponuđenim sprežnim i pristupnim switch-evima, dužine 3 metara | Kom | 2 |
| 9. | Twinax kablovi | Twinax kablovi kompatibilni sa ponuđenim sprežnim i pristupnim switch-evima, dužine 1 metara | Kom | 2 |
| Alarmni sistem |
| 1 |  | Alarmna centrala 4 zone, sa dupliranjem 8, STAY D funkcija, 1PGM, 2 particije, 4-žična magistrala za proširenja,sa komunikatorom BEZ SIFRATORA I KUTIJE | kom | 1 |
| 2 |  | Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"( 280x280x80mm) SA TAMPEROM | kom | 1 |
| 3 |  | 30VA Mrežni transformator 16V | kom | 1 |
| 4 |  | Akumulator 12V; 7 Ah | kom | 1 |
| 5 |  | LED sifrator 10 zona horizontalni, SAMO 1 PARTICIJA, kompatibilan sa E55/E65, MG5000, MG5050 i Spectra SP ili ekvivalent | kom | 1 |
| 6 |  | Unutrasnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2,Size:120*106*41mm | kom | 1 |
| 7 |  | 360° Plafonski detektor pokreta; Patentirana digitalna detekcija; pokrivenost 7m x 6m na visini 2.4m ili 11m x 6m na visini 3.7m; Dva režima rada - ADRESABILNI ili klasični relejni kontakt na izlazu | kom | 1 |
| 8 |  | Glasovni komunikator, mogućnost povezivanja do 8 tel.brojeva, aktivacija/deaktivacija sistema oputem tel., kompatibilan sa MG serijom, Spectra SP, EVO, E55/E65 ili ekvivalent | kom | 1 |
| 9 |  | Internet modul, podrzava SSL protocol za slanje e-mailova preko sifrovane internet komunikacije. Dva ugradjena I/O ulaz/ izlaza, koji mogu da se kontrolisu preko web interfejsa, sa email izvestavanjem. Izvestaji preko GPRs-a: salje dogadjaje ne GPRS/IP prijemnik Paradox IPR512 ili ekvivalent ili preko IP mreze. Kontrola i nadzor preko IP mreze (LAN/WAN/internet) Prijem obavestenja o alarmu putem e-maila Ukljucivanje/Iskljucivanje odredjenih grupa preko web brovsera Pregled online statusa svih zona i grupa (otvorena/zatvorena, ukluceno/iskljuceno, problemi i alarmi) preko web brovsera EN 50131; Security Grade:3 | kom | 1 |
| 10 |  | Isporuka i ugrdnja kabal JHstH 2x2x0.8 sa plastičnim kanalom za nadzidnu montažu | m | 60 |
| 11 |  | Konfiguracija i podešavanje sistema sa obukom korisnika | kom | 1 |
| 12 |  | Izrada projekta održavanja | kom | 1 |
| Sistem za automatsko gašenje požara |
| Električni dio |
| 1 |  | Požarna centrala za gašenje SIGMA XT ili ekvivalent 3 zone za dojavu, od kojih svaka može da služi za gašenje, ručni taster za gašenje, 1.6 A PSU, mesto za 2x12V/7Ah baterije | kom | 1 |
| 2 |  | Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm | kom | 2 |
| 3 |  | Konvecionalni domnooptički detektor, niskoprofilni dizajn , komora se lako skida za servis, brz dotok dima u komoru, zaštita od svjetla, 2 LED indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard | kom | 2 |
| 4 |  | Osnova za konvencionalni Hochiki detektor ili ekvivalent 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator | kom | 2 |
| 5 |  | Ručni javljač požara plave boje za sisteme gašenja požara, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-11:2001 standard | kom | 1 |
| 6 |  | Ručni javljač požara žute boje za sisteme gašenja požara, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-11:2001 standard | kom | 1 |
| 7 |  | Konvencionalna požarna sirena sa strob lampom 32 tona, 110dB na 1m, IP-45, 9-30VDC, potrošnja 6-39mA u zavisnosti od podešenog | kom | 1 |
| 8 |  | Svetleći panel sa natpisom GAS | kom | 1 |
| 9 |  | Isporuka i ugrdnja kabla JE-H(St)H Fe180 E90 2x2x0.8 sa plastičnim kanalom za nadzidnu montažu | M | 100 |
| 10 |  | Konfiguracija i podešavanje sistema sa obukom korisnika | kom | 1 |
| Mašinski dio |
| 12 |  | Minimax BOCA , 40kg, Novec 1230 ili ekvivalent | kom | 1 |
| 13 |  | Komplet opreme sa ugradnjom za mašinski razvod (mlaznice, cjevovod) | kom | 1 |
| 14 |  | Sitan montažni i instalacioni materijal | kom | 1 |
| 15 |  | Montaža i povezivanje | kom | 1 |
| 16 |  | Izrada projekta održavanja | kom | 1 |
| Monitoring fizičkih parametara |
| 1 |  | SmartZon Gateway ili ekvivalent, podržava do šest priključenih uređaja za praćenje napajanja, 12 senzora za životnu sredinu, dva porta za kontrolu pristupa, dva porta za proširenje i četiri izlaza kroz jednu IP adresu. Podržava Gateway EPAX18 ili ekvivalent. Dvostruko napajanje. Postavljen u 1 RU kućištu. | kom | 1 |
| 2 |  | SmartZone Humidity Sensor ili ekvivalent | kom | 2 |
| 3 |  | SmartZone Temperature Sensor Module ili ekvivalent | kom | 2 |
| 4 |  | SmartZone Water Sensor (contact type) ili ekvivalent povezuje se direktno sa svim SmartZone Gatevai-ima preko kabla za otkrivanje vode, kondenzacije, curenja i poplave u ormariću, ormaru ili sobi. | kom | 1 |
| 5 |  | Sitan montažni i instalacioni materijal | kom | 1 |
| 6 |  | Konfiguracija i podešavanje sistema sa obukom korisnika | kom | 1 |
| 7 |  | Izrada projekta održavanja | kom | 1 |
| AGREGAT |
| 1. |  | Pripremni radovi za ugradnju DEA | paušalno | 1 |
| 2. |  | Rezanje asfalta i betona debljine d=20cm, širine 40 cm | m' | 23.00 |
| 3. |  | Lomljenje betonskih površina debljine 20cm, širine 40 cm, dužine 23 m uz obavezu dovođenja oštećenih površina na ranije izvedeno stanje. | m³ | 1.84 |
| 4. |  | Ručni iskop zemljišta dimenzija: 23m x 0,6m x 0,4 u zemljištu II i IV kategorije. | m³ | 5.52 |
| 5. |  | Isporuka i ugradnja dva sloja srednje finog pijeskopa 10cm ispod i iznad kablovskog voda. | m³ | 1.84 |
| 6. |  | Zatrpavanje rova iskopom u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. | m³ | 1.84 |
| 7. |  | Utovar, odvoz i istovar viška materijala na gradsku deponiju na udaljenosti do 5km, višak iskopa i lomljene betonske površine | m³ | 3.68 |
| 8. |  | Prije betoniranja isporučiti i ugraditi dvoslojno korugovano HDPE crijevo FI70mm, za polaganje napojnih i komandno signalnih kablova. | m' | 23.00 |
| 9. |  | Prije betoniranja isporučiti i ugraditi dvoslojno korugovano HDPE crijevo FI50mm, za polaganje UTP kabla za daljinski nadzor DEA | m' | 23.00 |
| 10. |  | Isporuka i ugradnja betona MB 30 sa opravak oštećenih površina. | m³ | 1.84 |
| 11. |  | Isporuka i ugradnja parapetnog kanala dimenzija 50 x 80 mm "Legrand" ili ekvivalent za polaganje napojnih i signalnih kablova od server sale do izlaska iz objekta. | m' | 20.00 |
| 12. |  | Probijanje otvora u zidu za prolazak napojnih i komadno signalnih kablova kroz objekat | kom. | 4.00 |
| 13. |  | Isporučiti i ugraditi 1kV kablovski vod PP00 5x25 mm2 u već pripremljenu HDPE crijevo i zemljani rov. | m' | 45.00 |
| 14. |  | Isporučiti i ugraditi 1kV kablovski vod PP00 5x1,5 mm2 za signalizaciju u već pripremljenu HDPE crijevo i zemljani rov. | m' | 135.00 |
| 15. |  | Isporučiti i ugraditi 1kV kablovski vod PP00 3x2,5 mm2 za punjač i grijač DEA u već pripremljenu HDPE crijevo i zemljani rov. | m' | 45.00 |
| 16. |  | Isporuka i polaganje F/FTP kabla Cat. 6A 4×2×23AWG FR-LSZH (dva kabla) | m' | 90.00 |
| 17. |  | Isporučiti i ugraditi upozornu PVC traku. | m' | 23.00 |
| 18. |  | Isporuka i ugradnja kabla PP/L 3 x 6 mm² za napajanje UPS uređaja. | m' | 20.00 |
| 19. |  | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana GRO-DC, tipski testirane, tipa PRISMA PLUS P ''Schneider Electric'' ili ekvivalent sljedećih karakteristika: | Komplet | 1 |
|  |  | - za distribuciju el. Energije do 160 A |  |  |
|  |  | - zidna varijanta , sa vratima sa prednje strane; |  |  |
|  |  | - spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima |  |  |
|  |  | - pristup opremi sa prednje strane |  |  |
|  |  | - uvod kablova odozgo i odozdo |  |  |
| Mrežni dio |
| 20. |  | Ormar treba biti usaglašen sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | Komplet | 1 |
| 20.1. |  | - rastavljač snage1-0 In= 100A, 3P, tip INS100 ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 1.00 |
| 20.2. |  | - rastavljač snage1-0 In= 80A, 3P, tip INS80 ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 1.00 |
| 20.3. |  | - automatski prekidač C120N-C/80A, 3p, 10kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 1.00 |
| 20.4. |  | - automatski prekidač C120N-C/80A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 3.00 |
| 20.5. |  | odvodnik prenapona 3-polni + NPE tipa V20-C 3+NPE, najviša vrijednost trajnog napona 280 V, OBO BETERMAN ili ekvivalent. | kom. | 1.00 |
| Agregatski dio |
| 21. |  | Ormar treba biti usaglašen sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sljedeću opemu: | komplet | 1.00 |
| 21.1. |  | - rastavljač snage1-0-2 In= 80A, 3P, tip INS80 ''Schneider Electric'' ili ekvivalent. | kom. | 1.00 |
| 21.2. |  | - automatski prekidač C60N-C/32A, 1p, 6kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 3.00 |
| 21.3. |  | - automatski prekidač C60N-D/25A, 1p, 6kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 2.00 |
| 21.4. |  | - automatski prekidač C60N-D/20A, 1p, 6kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 6.00 |
| 21.5. |  | - automatski prekidač C60N-C/16A, 1p, 6kA; ''Schneider Electric'' ili ekvivalent | kom. | 5.00 |
| 22. |  | Dizel-električni agregat evropskog porijekla sa CE certifikatom izrađenog u skladu sa svim relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda. DEA mora biti kontejnerskog tipa-za vanjsku montažu u zvučno izolovanom kućištu sljedećih ili boljih tehničkih karakteristika: -snaga od 47kVA/38kW u stand-by režimu rada -napon 3x400Vac/230Vac, 50Hz, faktor snage 0,8 -kućište za spoljnu montažu, antivibraciona verzija, za zaštitu od vremenskih uticaja i nivoom buke od 63dBA na 7m. -dizel motor 4-taktni, 4 cilindra, direktno ubrzavanje, 1500 obr/min, turbo punjač, elektronska regulacija broja obrtaja, emisije nivo - stage 3A, vodeno hlađen. -sinhroni alternator-samopobudni, IP 23, broj polova 4, broj faza 3+N, AVR (automatic voltage regulation) +/- 1%. -zaštitni generatorski prekidač od 80A. -dimenzija (d x š x h) 1900 x 900 x 1500 mm. -digitalni kontrolni panel za automatski/ručni start. - Integrisan RS485 serijski port za daljinsku komunikaciju -integrisan rezervoar na osnovnom kućištu 110 l, predviđen (kada je pun) za 15,7 sati rada pri 75% opterećenju. -grijač motora. -starter akomulator 12Vdc/100Ah sa punjačom. -taster general stop, za gašenje u slučaju nužde. -ulje i antifriz (-20 stepeni C). -zidni ATS (automatik transver swich) 400V od 90 A/50 Hz, sa mrežnim generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto. | kom | 1 |
| 23. |  | - ostali detalji koji nijesu definisani ovim zahtjevom definisani su Tehničkim uslovima za DEA naizmjeničnog napona po standardima : ISO 8528, 2014/30/UE Elektromagnetic compatibility, 2000/14/CE Noise Emission for outdoor use. | kom. | 1.00 |
| 24. |  | Izrada dvokrilna vrata dimenzija 300 x 200 cm sa katancem za zaključavanje od kutijatog profila 40 x 40 mm. Ispunu polja vrata uraditi grifovanom armaturom d=4mm. Podrazumijeva se antikorozivna zaštita. | kom. | 1.00 |
| 25. |  | Izrada projekta izvedenog stanja sa jednopolnom šemom GRO-DC | kom. | 1.00 |
| 26. |  | Kompletno ispitivanje ispravnosti izvedenih električnih instalacija jake struje, sa izdavanjem atesta. | kom. | 1.00 |

(Garantni rok:

-Za storidž, serversku opremu i mrežno-komunikacionu opremu:

3 godine sa odzivom na prijavu problema lokaciji korisnika, do 24 sata od prijave problema.

- Za ostalu opremu

2 godine sa odzivom na prijavu problema lokaciji korisnika, do 24 sata od prijave problema.

( Garancije kvaliteta:

Kao garanciju kvaliteta ponuđači su u obavezi u ponudi dostaviti:

- Izjavu Ponuđača o postojanju centra za prihvatanje, prosljeđivanje i arhiviranje poziva, kojom potvrđuje da se prijave kvarova i/ili problema u radu predmetne sistemske infrastrukture informacionog sistema Cedis-a, prihvataju na centralnom mjestu. Ponuđač treba da obezbijedi da ovlašćene osobe Cedis-a  imaju mogućnost uvida u status otvorenih slučajeva, kao i u arhivu zatvorenih slučajeva.

- Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima minimum dva sertifikovana tehnička lica za instalaciju i konfigurisanje ponuđene storidž, serverske i komunikacione opreme.

- Potvrdu proizvođača serverske i storage opreme naslovljenu na ponuđača i na predmetni postupak nabavke, kojom potvrđuje da je u ponudu uključeno trajanje garantnog roka od 3 godine sa odzivom na lokaciji korisnika,  do 24 sata od prijave problema.

- Potvrdu  proizvođača komunikacione i security opreme naslovljenu na ponuđača i na predmetni postupak nabavke komponente rješenja koja potvrđuje da je ponuđač autorizovan da nudi rješenja i servise specificirane ponudom. Izabrani ponuđač je u obavezi da prilikom isporuke opreme dostavi potvrdu proizvođača koja potvrđuje da su ponuđeni servisi kupljeni za zahtjevani trogodišnji period garantnog roka.

- Potvrdu proizvođača agregata i sistema zaštite (Alarmni sistem, Sistem za automatsko gašenje požara i Monitoring fizičkih parametara) naslovljenu na ponuđača i na predmetni postupak nabavke, kojom potvrđuje da je u ponudu uključeno trajanje garantnog roka od 2 godine sa odzivom na lokaciji korisnika,  do 24 sata od prijave problema

Napomena:

- Ponuđač je u obavezi da za svu ponuđenu robu navede model proizvoda i naziv priozvođača .

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60214/1

Podgorica: 25.12.2018. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Zoran Đukanović, kao ovlašćeno lice Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica daje

I z j a v u

da će Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine i Ugovora o javnoj nabavci Robe - Server Sala primarne lokacije, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Izvršni direktor

Zoran Đukanović

________________________

M.P.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60214/2

Podgorica: 25.12.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine, za nabavku Robe: Server Sala primarne lokacije, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Zoran Đukanović ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Jovan Milović______________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-60214/3

Podgorica: 25.12.2018. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke shodno Amandmanu V na Plan javnih nabavki broj 10-10-53968 od 22.11.2018. godine, za nabavku Robe: Server Sala primarne lokacije, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:	Mirko Dedović, dipl.pravnik	____________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:	Slobodan Arsović, dipl.ecc.	____________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:	Mihailo Bogavac, dipl. el. ing.	____________________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Imajući u vidu da predmet javne nabavke, pored isporuke robe navedene u tehničkoj specifikaciji, obuhvata i određenu vrstu radova potrebnih za ugradnju iste (građevinski radovi, radovi na elekroinstalacijama jake i slabe struje, kao i mašinski radovi) to je ponuđač dužan u ponudi dostaviti važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

( dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika na iznos ne manji od 100.000,00 €.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( liste glavnih isporuka roba izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde.

( izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

(  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 standard, posjedovanje sertifikata kompanije

(  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja sigurnošću informacionih sistema (ako je predmet usluge u oblasti informacione tehnologije):

ISO 27001 standard, posjedovanje sertifikata kompanije

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

OBRAZAC  R1

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Vrijednost ugovora (€) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

OBRAZAC  R3

IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će za njihovo angažovanje osigurati odgovarajuće radne uslove navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licence, odobrenja i slično Funkcija koju će zauzimati Način angažovanja 1 2 3 .. Sastavni dio ove izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju i drugo) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

OBRAZAC  R4

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor Zoran Đukanović po Odluci Odbora direktora broj 10-01-3783 od 29.07.2016. godine, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Isporučilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj:105/18 od 27.12.2018. godine za otvoreni postupak za nabavku roba – Server Sala primarne lokacije, Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je isporuka robe i uz to izvođenje određenih radova za potrebe pravljenja Server Sale primarne lokacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za robe/radove iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi ________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

PDV 21% u iznosu od _______________ Eura.

Ukupna cijena za robe/radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _________________ € (slovima _________________________________________ Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način cjelokupan iznos u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture ovjerenih od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Član 4.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

| Za Naručioca | Za Isporučioca |
| --- | --- |
| Sektor za nabavke i logistiku |  |
| U vezi prijema faktura | U vezi sačinjavanja faktura |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |
| Za tehnička pitanja | Za tehnička pitanja |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

Isporučilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura se dostavlja na adresu DOO CEDIS Podgorica, Sektor za komercijalne poslove, Služba za operativne nabavke, Ivana Milutinovića br. 12, u Podgorici, sa naznakom za ________________.

ROK

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će realizovati Ugovor u roku od 75 dana od potpisivanja istog.

Mjesto izvršenja ovog Ugovora je Upravna zgrada CEDIS-a u Podgorici.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Isporučilac se obavezuje:

- Da ugovoreni posao završi u svemu prema tehničkoj specifikaciji;

- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, ili revidenta, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica Isporučioca;

- Da dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje posla, polisu o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika na iznos ne manji od 100.000,00 €, kao i garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Član 7.

Naručilac se obavezuje:

- Da Isporučioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za primopredaju ugovorene robe;

- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe i izvedenih radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji istih;

- Da obezbijedi Isporučiocu pravo pristupa lokaciji predviđenoj za isporuku robe/izvođenje radova;

- Da Isporučiocu vrši plaćanja na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 8.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

SUKOB INTERESA

Član 9.

Isporučilac se obavezuje u svoje i u ime osoblja, da za vrijeme trajanja Ugovora, bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Naručioca, neće obavljati profesionalnu aktivnost koja bi dolazila u sukob sa obavezama Isporučioca ро ovom Ugovoru.

RASKID UGOVORA

Član 10.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- Ne dostavi Garanciju za dobro izvršenje posla ili polisu o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika na iznos ne manji od 100.000,00 €;

- Ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;

- Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe ili izvođenja potrebnih radova; ili

- Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivan zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;

- Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po merodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:

  - Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora, ili

  - Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora

  - Ili ako bilo koji Izvršiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom i da Isporučilac odstrani sa mjesta rada, ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana.

Član 11.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze;

- Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;

- Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 12.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o izvršenju ugovora i ista bude uručena Izvršiocu, a u kojoj je naveden datum izvršenja Isporučiočevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Naručilac izdaje Isporučiocu Potvrdu o izvršenju ugovora sa primjerkom za Naručioca, u roku od 15 dana od isteka ugovornog roka. Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca. Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost isporučene robe.

Član 13.

Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, svaka strana ostaje odgovorna za izvršavanje svake ugovorne obaveze koja do tada nije bila izvršena. Za potrebe utvrđivanja prirode i obima neizvršenih obaveza, Ugovor se i dalje smatra pravosnažnim.

OSTALE ODREDBE

Član 14.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne ugovorne vrijednosti roba, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 15.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu da uz potpisan Ugovor preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od  _______________ € (i slovima: ______________________ Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti u ugovorenom roku završetka ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Isporučilac je dužan da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5 % od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Član 16.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 17.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da  riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 19.

Ugovor je sačinjen  u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva)  primjerka Naručiocu.

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude koja takođe treba biti uračunata u ukupan broj listova ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

10. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

12. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

13. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

14. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

15. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca mirko.dedovic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama